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	N
	Вопросы для работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций)
	Напряжение
	Группа по электробезопасности

	
	
	до 1000 В
	до и выше 1000 В
	II
	III
	IV
	V

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	

	1
	Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Всех систем электроснабжения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы освещения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В общих коробах с силовыми кабелями
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Открыто по стенам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В подвесных потолках
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Монтаж или ремонт оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Осуществление контрольных обходов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Уборка помещений
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Хранение запасных частей оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 60 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 70 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 80 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 100 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели без снятия джутового покрова
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели в лотках
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Использовать кабели с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели на высоте более 2 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для исключения растекания масла при аварии
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для удобства проведения замеров уровня масла
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников
	+
	+
	
	
	+
	+

	5
	При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При замасливании более чем на 25 процентов поверхности
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении растительности выше 0,1 метра
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При любом загрязнении
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стенки кабельных каналов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные листы толщиной 5 мм
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Бетонные борта высотой более 15 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кирпичную кладку
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с двойной изоляцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Гибкие провода в ПВХ-изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	8
	Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем скрутки жил
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	С помощью изоленты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Через резиновые муфты
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Металлические конструкции зданий и сеть заземления
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные шины
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Специальные сварочные плиты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Алюминиевые стеллажи
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с организационной структурой управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии со штатным расписанием организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с приказами Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для формирования журнала дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предписание Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Протокол функционального испытания оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжение Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический паспорт объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник территории объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация-изготовитель оборудования, установленного на объекте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная организация
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если есть письменное указание владельца объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные испытания оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Функциональные испытания отдельных технологических систем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При функциональных испытаниях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При индивидуальных испытаниях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До начала индивидуальных испытаний оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во время функциональных испытаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед пробным пуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До начала комплексного опробования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включение его в сеть или под нагрузку
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта о завершении монтажных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Завершение пробных пусков генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	В течение какого времени проводится комплексное опробование основного электротехнического оборудования при нормальной и непрерывной работе под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 10 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 6 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До ввода в работу объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказ по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запись в журнале эксплуатации оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запись в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	26
	В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технико-экономическое обоснование изменения проекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Финансовое обоснование фактических затрат
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аварийный запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Страховой запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Текущий запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Товарный запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике
	+
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должностные инструкции персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по охране труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документация по АСУ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документация по РЗА
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перспективный план развития объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	32
	Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только на бумажном носителе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в электронном виде
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На бумажном носителе и (или) в электронном виде
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С перечнем инструкций и схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С проектной документацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С ремонтной документацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Представителем Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под собственноручную или электронную роспись
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При свидетелях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под роспись сотрудника охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под роспись руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета выдачи ключей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал распоряжений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативные схемы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный журнал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативные схемы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал распоряжений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный журнал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	51
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал дефектов оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал дефектов оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал распоряжений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	53
	Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	58
	Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтным персоналом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-техническим персоналом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Схемы организации движения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководства по техническому обслуживанию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальником службы автоматизированных систем управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальником оперативно-диспетчерского управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	62
	Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно диспетчерским управлением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 20 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 30 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	65
	Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производство ремонтных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	67
	Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более трех
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более двух
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три или более
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центров управления сетями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	69
	Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	70
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	75
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно, до 31 декабря
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	77
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно, до 31 декабря
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	78
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическое управление и административное управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Центральное управление и местное управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическое управление и технологическое ведение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	80
	Какое требование, учитываемое при распределении линий электропередачи, оборудования и устройств по способу управления, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Линии электропередачи, оборудование или устройство должно находиться в технологическом управлении оперативного персонала только одного центра управления сетями, центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями, начальника смены объекта или оперативного персонала одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Линии электропередачи, оборудование или устройство может находиться в технологическом ведении оперативного персонала более чем одного центра управления сетями, начальника смены объекта или оперативного персонала более чем одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оборудование или устройство ветровыми (солнечными) электростанциями может находиться в технологическом ведении более чем одного центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оборудование или устройство каскада малых гидроэлектростанций может находиться в технологическом ведении только одного центра управления каскадом малых гидроэлектростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	81
	В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	83
	Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	84
	Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически передаваться системному оператору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	86
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	91
	Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	92
	Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	93
	Каким сотрудником или документом утверждается график проверки исправности средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документацией организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственными (местными) инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	94
	Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственной (местной) инструкцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжением технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документами организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поручением владельца объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	95
	В каком случае допускается производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления на работающем оборудовании, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при наличии письменного разрешения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни при каких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при проведении срочных аварийных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	96
	При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления и проведения работ по программам, утвержденным техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии письменного разрешения оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии работы оборудования в режиме холостого хода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии действующего договора на обслуживание с подрядной организацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	97
	При каком условии осуществляется подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На остановленном оборудовании
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работающем оборудовании, если предварительно отключены исполнительные цепи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии наличия письменного разрешения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В режиме холостого хода оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	98
	Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,2 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление масла и воды должно быть равным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	99
	При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 5 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 5 °C и отключается при понижении температуры масла до 15 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	100
	Какой параметр не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Назначение трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Место установки трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническое состояние трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нагрузочная способность трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	101
	На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте 10 - 15 см от уровня пола
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте 20 - 25 см от уровня пола
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола
	+
	+
	
	+
	+
	+

	102
	Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей) ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Как правило, в зеленый цвет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	103
	С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 1 сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	104
	В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90% номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 8 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 18 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 24 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 72 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	105
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	106
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	107
	С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	108
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 40 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 30 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 20 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 25 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	109
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 60 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 30 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 50 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 40 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	110
	При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 10%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 3%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 5%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 7%
	+
	+
	
	
	+
	+

	111
	С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По графику, утвержденному техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В сроки, установленные местной производственной инструкцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Один раз в полгода
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	
	+
	+

	112
	С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 20 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	113
	С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 20 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	114
	С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	115
	Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С ремонтными производственными базами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С центром управления сетями владельца ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С техническим руководителем владельца ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	116
	Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предписание Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	117
	Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более четырех соединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более трех соединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более пяти соединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более двух соединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	118
	В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	119
	Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	120
	С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	121
	В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	122
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 35%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 40%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 45%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	123
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 35%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 18%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	124
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 18%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	125
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 35%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 40%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перегрузка в таких условиях не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	126
	На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Через 50 метров
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Через 55 метров
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Через 60 метров
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Через 65 метров
	+
	+
	
	+
	+
	+

	127
	Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	128
	Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	129
	Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любым сотрудником из числа оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	130
	Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале
	
	+
	
	
	+
	+

	131
	Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	132
	В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такое соединение не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	133
	Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Черным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Желтым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Красным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Коричневым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	134
	С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	135
	При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 А
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 А
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	15 А
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 А
	+
	+
	
	+
	+
	+

	136
	Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Знаками или окраской
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Исполнением и сроком службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Источником света
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	137
	Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 30 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 20 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	138
	Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 12 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 24 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 36 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 48 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	139
	Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	140
	В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	141
	В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	142
	Какое максимальное содержание воды допускается в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,8% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,0% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,5% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	143
	Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,5% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 2% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,1% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	144
	Хранение какого запаса трансформаторного масла должно быть обеспечено в сетевых организациях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2% залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1% залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	145
	Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудник Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудник Министерства энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	146
	Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 25-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве 60-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	147
	Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 1 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	148
	С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	149
	Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждом объекте электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 45-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 40-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 35-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 25-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	150
	Какой персонал производит обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Персонал производственного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический персоналом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	151
	Каким лицом определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Директором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственником
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заведующим складом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	152
	С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С периодичностью, установленной производственными (местными) инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	153
	Каким образом должны осуществляться прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи любой подходящей тары
	+
	+
	
	+
	+
	+

	154
	Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пробоотборные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обратные клапаны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Редукционные клапаны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	155
	Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	156
	Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник или иной законный владелец
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эксплуатирующая организация
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Арендатор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	157
	Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	158
	Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	159
	Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	160
	В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при необходимости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	161
	Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	162
	Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	163
	Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	164
	Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	165
	Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т.п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	166
	Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	167
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	168
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила переключений в электроустановках
	
	
	
	
	
	

	1
	В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	По бланкам или типовым бланкам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с планом производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программам или типовым программам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с
	
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с обобщенными телесигналами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Номер бланка (типового бланка) переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Последовательность выполнения операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по установке и снятию переносных заземлений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами телемеханики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по производству переключений данного объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осматривать место работ в распределительном устройстве
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение
	
	+
	
	+
	+
	+

	19
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	20
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все устройства РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны ни в каком случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особых действий не требуется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный
	
	+
	
	+
	+
	+

	28
	В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения выключателя
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо проверить наличие напряжения по приборам
	
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным "Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи оперативного тока;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	32
	Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи оперативного тока;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи
	
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 30 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 24 рабочих дня
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 60 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	40
	При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	45 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	55 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	42
	В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При отключении присоединения выключателем
	
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается
	
	+
	
	+
	+
	+

	47
	В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых бланках переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местных инструкциях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых программах переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для снятия напряжения с пострадавшего
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для сокращения времени переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 70 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 90 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 80 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работодателя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы "наименование работ" в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6 - 20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По истечения срока действия группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае утери удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При повышении группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае изменения должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель Потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации (обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектор по энергетическому надзору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Никаких ограничений по возрасту нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на право проведения специальных работ", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы на высоте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У руководящих работников и специалистов организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У специалистов по охране труда организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II или III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,6 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Без прикосновения не нормируется
	
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 1,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,5 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 3,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя анкерные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя промежуточные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные категории работников имеют данное право
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проникать за ограждения и барьеры электроустановок
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводить какую-либо работу во время осмотра
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
	
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Экранирующие комплекты
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По распоряжению
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Самовольно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	35
	За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нельзя в любых случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные работники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под наведенным напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	51
	Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	53
	Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Недопустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	54
	При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 15 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 30 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 20 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 25 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58
	Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель объекта, на котором проводятся работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска "Отдельные указания"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 30 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 1 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 3 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале проведения целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале произвольной формы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В папке действующих нарядов-допусков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	62
	Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	67
	Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать единолично не разрешается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любых электроустановках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	69
	Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только квалификацию персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Необходимо учитывать все перечисленные факторы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	70
	Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	71
	Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правилами не оговорено
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы выполнять не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичный на рабочем месте
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Целевой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Повторный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первичный инструктаж на рабочем месте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вводный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Целевой инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Повторный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник, отдающий распоряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	78
	Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему и членам бригады (исполнителям)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю и производителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему и допускающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допускающий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	80
	Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не включать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	81
	Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за любую гирлянду
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	83
	На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом "в изоляции", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 100 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 150 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 120 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	84
	Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одна
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Две
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	86
	Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по плану производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску или распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выполнять тестирование устройства защитного отключения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять комплектность и надежность крепления деталей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять исправность цепи заземления у машин I класса
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	91
	Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	92
	Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Индивидуальную теоретическую подготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Контрольную противоаварийную тренировку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный и первичный инструктажи по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками организации-владельца электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 месяцев в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 месяц в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме только по его основной профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство Потребителя
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Федеральный орган исполнительной власти
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производственный инструктаж
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За полгода до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За год до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От всего перечисленного
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От стажа практической работы по смежным должностям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От технической сложности объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к самостоятельной работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме, определенном программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 72 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 160 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 240 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально оборудованные полигоны и мастерские
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования федеральных норм и правил
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования внутренних распорядительных актов и инструкций
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1 рабочего дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании должностных обязанностей (трудовых функций)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований приказа Минтруда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеплановая
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Очередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеочередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более трех лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее одного месяца после назначения на должность
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектором Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуально
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 3 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 2 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой до 10 человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется приказ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При подготовке по новой должности - после проверки знаний
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе до 1 месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 12 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только сам работник
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	37
	Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До очередной проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 1 год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Со всеми перечисленными изменениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех категорий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	42
	С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в двенадцать месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только индивидуально с каждым работником
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только с группой работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	45
	С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть календарных месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три календарных месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
	
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник участка, на котором расположена электроустановка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изготовитель электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребителя электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минэнерго России
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Муниципальных образований
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	4
	На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ответственного за электрохозяйство и его заместителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На поставщика энергии
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На физическое лицо
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководителя предприятия
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	8
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Непосредственное обслуживание электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пятую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственником участка, на котором расположена электроустановка
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником Ростехнадзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем потребителя самостоятельно
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	15
	Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций
	
	+
	
	
	+
	+

	16
	Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель совместно с сетевой организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Независимая экспертная организация
	
	+
	
	
	+
	+

	17
	Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Директор организации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главный инженер
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководитель службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	18
	На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На текущие ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На капитальные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На планово-предупредительные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На все виды ремонтов
	
	+
	
	
	+
	+

	19
	В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	20
	Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	21
	В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	22
	В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	23
	Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разработана и утверждена эксплуатационная документация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказа руководителя предприятия
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменного разрешения собственника
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	
	+
	+

	28
	На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами
	
	+
	
	
	+
	+

	30
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	31
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	32
	Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Разработка и утверждение эксплуатационной документации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации
	
	+
	
	
	+
	+

	33
	Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	34
	Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Перечисление основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Технические данные основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Инвентарные номера электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	
	+
	+

	35
	Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должностные инструкции персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Закупочные и арендные договоры на оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журналы учета электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Проектная организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	37
	Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении формы собственности предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При смене руководителя предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	39
	В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с перечнями технической документации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии инвентарной таблицей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии со списком основных фондов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с закупочным реестром
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 4 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие карточки учета материалов по сортам и видам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказах руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В бухгалтерских учетных документах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодически, но не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для производства переключений в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для всего перечисленного
	
	+
	
	
	+
	+

	51
	В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811? Укажите все правильные ответы?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Смена формы собственности или собственника предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На общем собрании коллектива
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устно перед началом работ в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	
	+
	
	
	+
	+

	53
	Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный журнал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал регистрации вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вспомогательный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, производственный, линейный и технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-ремонтный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	57
	Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сам работник
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Поставщик энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органы местного самоуправления
	
	+
	
	
	+
	+

	58
	Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже, чем у подчиненного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	III группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	IV группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Могут не иметь группу по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа административно-технического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативно-ремонтного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	62
	В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не могут передаваться
	
	+
	
	
	+
	+

	63
	В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в должностных инструкциях
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	64
	Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Высшее техническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Среднетехническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	65
	Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	67
	В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	68
	Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 48 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в 12 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	69
	Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	70
	При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Всех перечисленных условий одновременно
	
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия родственной организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Территориальная комиссия Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	660 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	400 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	V
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какое определение соответствует термину "электропроводка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	Какое определение соответствует термину "электросварочные установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	76
	Какое определение соответствует термину "электроустановка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	Какое определение соответствует термину "электротермические установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	78
	Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	79
	Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	80
	Какое определение термина "дуговая электропечь" является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила устройства электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но не превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75%, но не превышает 90%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой N и голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой N и белым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой Н и голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой Н и серым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подстанция, работающая на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с глухозаземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании нормативной документации и технологической части проекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особой группе первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Второй категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третьей категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шесть источников питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один источник питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Что представляет собой система TN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какое определение соответствует термину "глухозаземленная нейтраль", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое определение соответствует термину "защита от прямого прикосновения", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Какое определение соответствует термину "защита при косвенном прикосновении", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какое определение соответствует термину "заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какое определение соответствует термину "искусственный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Какое определение соответствует термину "естественный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Какое определение соответствует термину "заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Какое определение соответствует термину "защитное заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какое определение соответствует термину "основная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	Какое определение соответствует термину "двойная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое определение соответствует термину "усиленная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Какое определение соответствует термину "защитное электрическое разделение цепей", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защитное разделение электрических цепей в электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 50 кОм
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	38
	Каким образом для подстанций напряжением 6 - 10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 4 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 6 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы канализации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных труб или трубопроводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	43
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стальные трубы электропроводок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	46
	Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	47
	Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	8 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	49
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	50
	Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	20 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	51
	Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	52
	Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	53
	Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при помощи сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или гибких проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматическое отключение питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защитное электрическое разделение цепей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сверхнизкое напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Двойная изоляция
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	55
	Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти
	
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взаиморезервируемых проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Возможность замены проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	58
	Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования охраны окружающей среды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования электробезопасности и пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с маслостойкой изоляцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 50 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 100 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 150 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 200 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	6 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	8 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	10 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	12 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	62
	Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,2 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,1 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 5
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными путями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными проездами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах, где существует вероятность разлива металла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных местах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,6 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,3 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	66
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	67
	В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Съемными несгораемыми плитами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рифленой сталью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пластиковыми перекрытиями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	69
	Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	70
	Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	75
	Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	77
	Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С лампами накаливания или люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с ртутно-вольфрамовыми лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	78
	Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0 или 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2 или 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	80
	Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 50 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 110 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 220 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 127 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	81
	На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурное освещение и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее освещение и сигнальное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Освещение безопасности и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочее освещение и комбинированное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для освещение территории в нерабочее время
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения освещения вне производственных помещений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	83
	При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 25 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 100 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	84
	Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Промышленных предприятий
	+
	
	
	+
	+
	+

	86
	На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 3 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 5 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте 0,8 - 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с жильцами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	91
	На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 10 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 20 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	92
	На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 10 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматический выключатель и предохранители
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Измерительный прибор
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 30 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 25 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	96
	В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни в каком случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	97
	Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	98
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	99
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	100
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подручные средства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение
	+
	+
	+
	+
	+
	+



	N
	Вопросы для работников электростанций, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки и гидроэлектростанций
	Напряжение
	Группа по электробезопасности

	
	
	до 1000 В
	до и выше 1000 В
	II
	III
	IV
	V

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	

	1
	Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Всех систем электроснабжения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы освещения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В общих коробах с силовыми кабелями
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Открыто по стенам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В подвесных потолках
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Монтаж или ремонт оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Осуществление контрольных обходов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Уборка помещений
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Хранение запасных частей оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 60 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 70 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 80 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 100 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели без снятия джутового покрова
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели в лотках
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Использовать кабели с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели на высоте более 2 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для исключения растекания масла при аварии
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для удобства проведения замеров уровня масла
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников
	+
	+
	
	
	+
	+

	5
	При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При замасливании более чем на 25 процентов поверхности
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении растительности выше 0,1 метра
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При любом загрязнении
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стенки кабельных каналов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные листы толщиной 5 мм
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Бетонные борта высотой более 15 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кирпичную кладку
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с двойной изоляцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Гибкие провода в ПВХ-изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	8
	Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем скрутки жил
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	С помощью изоленты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Через резиновые муфты
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Металлические конструкции зданий и сеть заземления
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные шины
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Специальные сварочные плиты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Алюминиевые стеллажи
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с организационной структурой управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии со штатным расписанием организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с приказами Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта сетевой организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для формирования журнала дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предписание Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Протокол функционального испытания оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжение Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический паспорт объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале дефектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник территории объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная организация
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если есть письменное указание владельца объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные испытания оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Функциональные испытания отдельных технологических систем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные испытания оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Функциональные испытания отдельных технологических систем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При функциональных испытаниях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При индивидуальных испытаниях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До начала индивидуальных испытаний оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во время функциональных испытаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед пробным пуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До начала комплексного опробования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включение его в сеть или под нагрузку
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта о завершении монтажных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Завершение пробных пусков генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 10 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 6 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До ввода в работу объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказ по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запись в журнале эксплуатации оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запись в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	26
	В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технико-экономическое обоснование изменения проекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Финансовое обоснование фактических затрат
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аварийный запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Страховой запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Текущий запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Товарный запас
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике
	+
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	32
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Системообразующая территориальная сетевая организация
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должностные инструкции персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по охране труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документация по АСУ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документация по РЗА
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перспективный план развития объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только на бумажном носителе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в электронном виде
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На бумажном носителе и (или) в электронном виде
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С перечнем инструкций и схем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С проектной документацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С ремонтной документацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Представителем Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под собственноручную или электронную роспись
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При свидетелях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под роспись сотрудника охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под роспись руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	51
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+
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	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал дефектов оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал распоряжений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
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	Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
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	В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
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	Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
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	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	75
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	77
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	78
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно, до 31 декабря
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	80
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	81
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно, до 31 декабря
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	83
	Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическое управление и административное управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Центральное управление и местное управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическое управление и технологическое ведение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	84
	В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	86
	Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически передаваться системному оператору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	91
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за месяц до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за две недели до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем за неделю до дня такого изменения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	92
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	93
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	94
	Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	95
	Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	96
	Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник или иной законный владелец ГТС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	97
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок удаления наносов от порогов водоприемных сооружений, расположенных на реках с высокой концентрацией твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	98
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих периодичность, допустимые значения и порядок контроля вибрации затворов (в случае если указанные требования установлены в документации организации- изготовителя оборудования), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	99
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок сброса шуги, пропуска шуги через гидротурбины, включения системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	100
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок пропуска воды через водосбросные сооружения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	101
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих условия и порядок использования водопропускных сооружений, принадлежащих иному лицу, для целей пропуска расчетных максимальных расходов воды, определяемые на основании соглашения с таким лицом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	102
	С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок согласования с владельцем электростанции установки водозаборных сооружений на принадлежащих указанному владельцу каналах, осветлителях, напорных бассейнах, бассейнах суточного регулирования и иных гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для транспортировки, регулирования, очистки воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения затрат на техническое обслуживание ГТС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для повышения экологической безопасности водоемов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для соответствия требованиям пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	103
	Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	104
	Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	105
	Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	106
	При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	107
	Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	108
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	109
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	110
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	111
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	112
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	113
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	114
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	115
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище
	+
	+
	
	+
	+
	+

	116
	Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вибрации оболочки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Коррозия и абразивный износ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	117
	Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия, образованная владельцем электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный руководитель электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	118
	К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед прохождением паводка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед меженью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед ледоставом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед ледоходом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	119
	Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель ремонтной службы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник службы охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	120
	На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По результатам проведенного периодического осмотра и проверки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии материальных излишков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	121
	Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полная водонепроницаемость
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полное отсутствие вибрации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полная шумоизоляция
	+
	+
	
	+
	+
	+

	122
	В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При прохождении паводка или ледохода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проведении плановых испытаний оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	123
	С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для защиты от коррозии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения комфортной работы персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	124
	По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От коррозии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От охрупчивания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От пластической деформации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От перегрева
	+
	+
	
	+
	+
	+

	125
	До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До наступления календарной зимы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До ледохода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 1 декабря
	+
	+
	
	+
	+
	+

	126
	С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения нагрузки ото льда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для зимовки водоплавающих птиц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для замеров уровня воды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для замеров уровня кислорода в воде
	+
	+
	
	+
	+
	+

	127
	Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель гидроэлектростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	128
	Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	129
	Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть установлены водоразгонные механизмы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть установлены системы обогрева каналов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	130
	На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании производственной инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании приказа владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании ежегодного плана работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании сводки гидрометеоцентра
	+
	+
	
	+
	+
	+

	131
	Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поддерживать ламинарный режим движения жидкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поддерживать турбулентный режим движения жидкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	132
	Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона
	+
	+
	
	+
	+
	+

	133
	Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказ технического руководителя владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правила использования водных ресурсов водохранилища
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	134
	Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен произвести срочное отключение электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен оповестить МЧС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	135
	В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электростанции не входят в состав одного гидроузла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство
	+
	+
	
	+
	+
	+

	136
	В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	137
	В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	138
	В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	139
	В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	140
	Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	141
	Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Данные об атмосферном давлении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока
	+
	+
	
	+
	+
	+

	142
	Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Остановить ГЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС
	+
	+
	
	+
	+
	+

	143
	Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	144
	Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задаются Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задаются только натурными испытаниями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	145
	Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выше отметки низа рабочего колеса
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	146
	Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Автоматизировано
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ручном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	147
	В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть закрыты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть открыты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть полуоткрыты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	148
	Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	149
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	150
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	151
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	152
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	153
	В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После проведения ремонта узлов системы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В момент ремонта узлов системы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После проведения любого ремонта гидротурбин
	+
	+
	
	+
	+
	+

	154
	В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В производственной (местной) инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В нормативной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	155
	Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	156
	Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	157
	Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	158
	При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При открытом на 25% направляющем аппарате или предтурбинном затворе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При открытом на 50% направляющем аппарате или предтурбинном затворе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	159
	Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контроль параметров в генераторном режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контроль только критических параметров (вибрация и температура)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	160
	Каким образом осуществляется регулирование давления в системе водоснабжения объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны применяться регуляторы давления или дроссельные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Частичным открытием задвижек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полным открытием задвижек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	161
	При каком виде водоснабжения с водохранилищами-охладителями не должны определяться и реализовываться мероприятия по исключению шугообразования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Прямоточное водоснабжение с водохранилищами-охладителями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комбинированное водоснабжение с водохранилищами-охладителями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оборотное водоснабжение с водохранилищами-охладителями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При закрытой системе оборотного водоснабжения с радиаторами (сухими) градирнями, где вода не контактирует с атмосферным воздухом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	162
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр основных конструкций градирен и брызгальных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	163
	Какими устройствами должны быть оборудованы градирни, в случае увлажнения и обледенения прилегающей территории и зданий при эксплуатации градирен в зимний период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пылеулавливающими
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Водоулавливающими
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлоулавливающими
	+
	+
	
	+
	+
	+

	164
	Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	165
	За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За изменением величины электромагнитного поля
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За температурой воздуха
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За влажностью воздуха
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За атмосферным давлением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	166
	Сколько ниток подачи твердого топлива должны быть в постоянной готовности к работе, при переводе электростанции на сезонное сжигание газообразного или жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ни одной
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одна
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Две
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три
	+
	+
	
	+
	+
	+

	167
	В каком случае не запрещается эксплуатация тракта топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неработающих аспирационных устройствах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неработающих средствах пылеподавления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неработающих водоулавливающих устройствах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	168
	В каком случае запрещается эксплуатация конвейера топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлоуловители сблокированы с конвейером
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неработающей системе металлоулавливания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При включенных металлоуловителях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	169
	Каким сотрудником утверждается график, согласно которому контролируется запыленность и загазованность воздуха (содержание монооксида углерода) в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главным инженером
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативным руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	170
	При какой температуре запрещается проводить гидроуборку в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже 5 °C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже 10 °C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже 15 °C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ниже 7 °C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	171
	Какой температуры должен быть мазут в приемных емкостях и резервуарах хранения топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 110°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 100°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 95°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	172
	Каким сотрудником утверждаются градуировочные таблицы на приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главным инженером
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалистом по охране труда и пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативным руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	173
	С какой периодичностью должен проводиться наружный осмотр мазутопроводов и арматуры, в том числе в котельном отделении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	174
	С какой периодичностью должна проводиться проверка включения и плановый переход с работающего насоса на резервный, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	175
	С какой периодичностью должна проводиться проверка срабатывания устройств автоматического ввода резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	176
	С целью проведения какого анализа отбирается проба мазута из придонного слоя (до 0,5 м) мазутного резервуара с мазутом, хранящимся свыше 6 месяцев, перед включением в резервуара работу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анализ на влажность
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анализ на вязкость
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анализ на температуру
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анализ на примеси
	+
	+
	
	+
	+
	+

	177
	С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации предельного повышения и понижения температуры топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	178
	С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации понижения давления топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	179
	С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	180
	Кто утверждает программу приемки на склад и подготовки к сжиганию вида жидкого топлива, не указанного в проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объектов электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	181
	Использование жидких топлив с какими показателями допускается только при наличии проектного обоснования или на основании документации организации-изготовителя газотурбинной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура вспышки ниже 45°C, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура вспышки выше 45°C, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура вспышки ниже 45°C, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура вспышки выше 45°C, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	182
	В каком документе указывается минимальная и максимальная температура жидкого топлива в резервуарах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В производственных (местных) инструкциях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	183
	Какая система должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система пылеприготовления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система металлоприготовления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система пылеулавливания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система водоулавливания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	184
	При каком значении превышения температуры сушильного агента и пылегазовоздушной смеси система пылеприготовления должна быть незамедлительно остановлена и включены системы паро- и водотушения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При превышении значений на 5°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При превышении значений на 10°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При превышении значений на 7,5°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При превышении значений на 3°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	185
	С какой периодичностью должны быть организованы контроль и устранение присосов воздуха в пылеприготовительных установках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	186
	С какой периодичностью должна проводится проверка на эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже двух раз в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже двух раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже двух раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже двух раз в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	187
	Шары какого диаметра должны добавляться в барабанные мельницы для поддержания установленной шаровой загрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	25 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	40 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	50 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	188
	Какой показатель твердости должен быть у шаров для поддержания установленной шаровой загрузки в барабанных мельницах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 400 hardness Brinell
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 150 hardness Brinell
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 300 hardness Brinell
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 200 hardness Brinell
	+
	+
	
	+
	+
	+

	189
	Какой процент фактической шаровой загрузки должен быть обеспечен для непрерывной работы барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 90% от проектного значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 85% от проектного значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 95% от проектного значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 80% от проектного значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	190
	Шары какого диаметра должны быть удалены при сортировке во время ремонта барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 15 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 20 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 25 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 30 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	191
	С какой периодичностью должна проверяться пылеприготовительная установка и оборудование топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем один раз в 6000 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем один раз в 4500 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем один раз в 3000 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем один раз в 1000 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	192
	Каким документом должны оформляться результаты освидетельствования пылеприготовительной установки и оборудования топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Опись
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отчет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Акт
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предписание
	+
	+
	
	+
	+
	+

	193
	С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 7 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 10 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	194
	С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 24 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	195
	Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 70°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 60°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	196
	Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 150°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 100°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 120°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	197
	С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в смену
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	198
	В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Резкое ухудшение качества питательной воды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева
	+
	+
	
	+
	+
	+

	199
	На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 МВт и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	200
	С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 7 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 10 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	201
	На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем на 12%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем на 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем на 17%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем на 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	202
	Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник смены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	203
	Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снизить мощность
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Немедленно отключить генератор без остановки установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	204
	Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снизить мощность
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Немедленно отключить генератор без остановки установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	205
	Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4 - 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 - 7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 - 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 - 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	206
	Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин типа "Р" выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 - 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 - 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6,5 - 8,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4,5 - 6,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	207
	Каким значениям должна соответствовать степень нечувствительности по частоте вращения, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных позднее 1950 г. но ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,3%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,6%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	208
	В каком случае не требуется испытывать систему защиты паровой турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) увеличением частоты вращения выше номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После монтажа паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После капитального ремонта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проведении плановых испытаний (не реже 1 раза в 4 месяца)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После испытания системы регулирования сбросом нагрузки с отключением генератора от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	209
	Какие клапаны свежего пара и пара после промперегрева должны быть плотными, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Регулирующие и предохранительные
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предохранительные и обратные
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стопорные и регулирующие
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обратные и стопорные
	+
	+
	
	+
	+
	+

	210
	Какой параметр используется в качестве критерия плотности проверяемых клапанов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Скорость вращения ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Частота вращения ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плавность вращения ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стабильность вращения ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	211
	Какое допустимое значение частоты вращения ротора паровой турбины, критерии проверки которой не приведены в инструкциях организации-изготовителя, должно быть при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 50% номинальной частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 55% номинальной частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 60% номинальной частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 65% номинальной частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	212
	Какое событие не должен вызывать пропуск пара через стопорные и регулирующие клапаны при их одновременном закрытии и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Остановку ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вращение ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поломку ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нагрев ротора паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	213
	С какой периодичностью должна проводиться проверка плотности клапанов паровой турбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	214
	С какой периодичностью должны расхаживаться стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева на часть хода, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесуточно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесменно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	215
	Какие критерии должны проверяться при расхаживании клапанов на полный ход, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Скорость их хода и посадки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плавность их хода и посадки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плотность их посадки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	216
	С какой периодичностью должны проверяться плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание предохранительных клапанов этих отборов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	217
	С какой периодичностью должна быть проверена посадка обратных клапанов всех отборов при непрерывной работе, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 4 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 10 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	218
	В каких случаях должно выполняться снятие характеристик системы регулирования при работе паровой турбины под нагрузкой, необходимых для построения статической характеристики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После монтажа паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До капитального ремонта паровой турбины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До ремонта основных узлов системы регулирования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До ремонта основных узлов системы парораспределения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	219
	Каким способом допускается проводить испытания системы регулирования серийных паровых турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	220
	На сколько мощность паровой турбины должна быть ниже уставки ограничителя при эксплуатации паровых турбин с введенным в работу ограничителем мощности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем на 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем на 3%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем на 2,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем на 1%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	221
	С какой периодичностью должны проверяться резервные и аварийные масляные насосы, и устройства их автоматического включения при работе турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 3 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	222
	Какое среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор турбоагрегатов допускается при их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 6 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 4,5 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 8 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 10 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	223
	В какой срок должны быть приняты меры к снижению превышенного значения вибрации подшипниковых опор при эксплуатации турбоагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 45 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 60 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 90 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	224
	Не более какого количества времени допускается эксплуатировать турбоагрегаты при вибрации подшипниковых опор свыше 7,1 мм/с, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 14 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 11 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 9 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	225
	При каком уровне вибрации подшипниковых опор допускается эксплуатировать турбоагрегаты не более 7 суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свыше 7,1 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свыше 11,2 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свыше 4,2 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свыше 12,1 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	226
	В каком случае должны быть приняты меры к устранению низкочастотной вибрации турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если вибрация превышает 0,5 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если вибрация превышает 0,2 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если вибрация превышает 0,1 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если вибрация превышает 1 мм/с
	+
	+
	
	+
	+
	+

	227
	Какой сотрудник устанавливает сроки контрольных автоматических пусков с нагружением агрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник смены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	228
	С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны проводиться тепловые испытания газотурбинных установок с отпуском тепла и парогазовых установок на подтверждение их соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 10 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 20 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	229
	На какой период должны проводиться остановы энергоблоков в резерв без расхолаживания оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ночное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На зимний период
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	230
	Какой сотрудник должен обеспечить соответствие технологической схемы обессоливающей установки проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник смены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	231
	На каких котлах по решению технического руководителя допускается применение трилонной обработки котловой воды взамен фосфатирования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением 10 - 20 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением 3,9 - 9,8 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением 0,9 - 3,8 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением 20 - 30 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	232
	На каких котлах допускается проводить обработку питательной воды сульфитом натрия или гидразином, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением до 7 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением до 9 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением до 10 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На котлах давлением до 12 МПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	233
	Вводом какого элемента должно осуществляться поддержание необходимых значений pH питательной воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аммиак
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Фосфор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Натрий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	234
	Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для всего тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аминосодержащий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Кислородно-аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	235
	Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для прямоточного тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аминосодержащий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Кислородно-аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	236
	Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для тракта низкого давления котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аминосодержащий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Кислородно-аммиачный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	237
	Какая задача химического контроля на электростанции является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Определение качества воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, ионообменных смол, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверка загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других объектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контроль за соблюдением экологических норм по выбросам в атмосферу, не связанных с технологическими процессами электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	238
	Охлаждение проб до какой температуры должны обеспечивать эксплуатируемые устройства подготовки проб, установленные на контролируемых участках пароводяного тракта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 - 40°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	40 - 60°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	60 - 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	50 - 70°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	239
	В течении какого времени допускается превышение норм в питательной воде и паре не более чем на 50% при пуске энергоблока с прямоточным котлом после капитального и среднего ремонта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 4 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 5 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 7 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 6 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	240
	В течении какого времени допускается превышение не более чем на 50% удельной электрической проводимости пара, а также содержания в нем соединений натрия и кремниевой кислоты, при пуске энергоблока с прямоточным котлом после доведения нагрузки до заданной диспетчерским графиком или при подключении второго котла дубль-блока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение первых 4 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение первых 5 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение первых 2 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение первых 3 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	241
	Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией на электростанциях для эксплуатируемого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должно удовлетворять требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	242
	Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должно соответствовать требованиям документации организаций-изготовителей котла и турбины, проектной документации в части, не противоречащей требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	243
	Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 9,8 МПа и ниже по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 32 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 35 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 40 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	244
	Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 13,8 МПа по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 12 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 15 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 17 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 20 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	245
	До какого значения допускается увеличение непрерывной продувки при пуске котла из монтажа, ремонта или резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 7 - 9%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 2 - 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 9 - 12%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 5 - 7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	246
	До какого значения допускается увеличение размера продувки котла при высокой минерализации исходной воды или большом невозврате конденсата от потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 6%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 8%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	247
	Каким требованиям должно соответствовать качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало документации организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало производственным (местным) инструкциям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	248
	В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	249
	В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости от 2 до 4 раз, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	250
	В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости, соединений кремниевой кислоты и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	251
	В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости от 2 до 5 раз, содержания соединений кремниевой кислоты (и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 12 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	252
	В каких пределах должна быть остаточная общая щелочность химически очищенной воды при снижении щелочности исходной воды H-Na-катионированием или добавлением кислоты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В пределах 0,2 - 0,8 мг-экв/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В пределах 0,3 - 0,9 мг-экв/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В пределах 0,5 - 1,0 мг-экв/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В пределах 0,2 - 1,2 мг-экв/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	253
	Каким сотрудником или документом устанавливается периодичность обработки раствором хлорной известью трубопроводов исходной воды и фильтрующих материалов осветительных фильтров при появлении бактерий в исходной воде или в тракте водоподготовительной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документацией организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственными (местными) инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	254
	Какое требование к качеству дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Содержание свободной угольной кислоты - не более 5 мг/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь общую жесткость - не более 0,2 мкг-экв/дм3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь удельную электрическую проводимость - не более 0,5 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	255
	С какой периодичностью должны проводиться испытания на вновь смонтированных теплофикационных установках, а также в процессе эксплуатации теплофикационных установок для сетевого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и результатов испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 7 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 10 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 15 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	256
	Какой персонал должен быть уведомлен о факте подачи воды, качество которой не соответствует требованиям, для подпитки тепловой сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно-диспетчерский персонал системы теплоснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	257
	Каким сотрудником или документом утверждается график проверки исправности средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документацией организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственными (местными) инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	258
	Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственной (местной) инструкцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжением технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Документами организации-изготовителя оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поручением владельца объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	259
	В каком случае допускается производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления на работающем оборудовании, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при наличии письменного разрешения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни при каких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при проведении срочных аварийных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	260
	При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления и проведения работ по программам, утвержденным техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии письменного разрешения оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии работы оборудования в режиме холостого хода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии действующего договора на обслуживание с подрядной организацией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	261
	При каком условии осуществляется подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На остановленном оборудовании
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работающем оборудовании, если предварительно отключены исполнительные цепи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии наличия письменного разрешения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В режиме холостого хода оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	262
	Какой документ не является обязательным к разработке на основании проектной документации и положений правил, на объектах электроэнергетики эксплуатирующих золоотвалы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственные (местные) инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическая карта заполнения водой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическая карта заполнения золошлаками и (или) их выдачи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкция по эксплуатации золоотвалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	263
	Какие меры должен предпринять персонал в случае обнаружения очагов возгорания в электрофильтре золоулавливающих установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оповестить диспетчерскую службу и следовать инструкции диспетчера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Остановить котел и сообщить об очаге возгорания руководству
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Остановить котел, после чего устранить аварийное состояние
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оповестить МЧС и следовать инструкции диспетчера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	264
	На основании каких документов допускаются сбросы посторонних вод в оборотную систему гидрозолоудаления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При соблюдении утвержденной проектной технологии, общего водного баланса системы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании утвержденной производственной (местной) инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании разработанной технологической карты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	265
	Какой баланс должен соблюдаться между общим количеством добавляемой воды и фактическими ее потерями из системы в течение календарного года, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	266
	За какое время до окончания заполнения существующего золоотвала объекта электроэнергетики, эксплуатирующее золоотвал лицо должно обеспечить наличие проекта создания новой емкости для хранения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за один год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	267
	Каким должностным лицом устанавливается порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	268
	Какой срок устанавливается для хранения технических документов, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования до его списания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 1 год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	269
	Каким должностным лицом утверждаются планы по контролю за состоянием металла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателем профсоюза
	+
	+
	
	+
	+
	+

	270
	Какие действия предпринимаются при выработке ответственными деталями и узлами (гибы трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины) нормативного срока службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего ремонта или замены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от срока службы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен быть организован контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	271
	Какие действия предпринимаются при неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего внепланового ремонта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от результатов контроля
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен быть организован повторный контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	272
	Какие параметры не должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при понижении напряжения на выводах синхронного генератора (синхронного компенсатора) ниже заданных параметров релейной форсировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Быстродействие и максимальная скорость нарастания напряжения возбуждения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работа релейной форсировки возбуждения и автоматическое ограничение заданной длительности форсировки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ограничение до двукратного значения тока ротора (для тиристорных систем возбуждения; для бесщеточных систем возбуждения, АРВ которых оснащены ограничителями тока ротора) при работе в сети с выдержкой времени на ввод, задаваемой в диапазоне от 0,1 секунды до 0,6 секунд
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предельный ток возбуждения и предельное установившееся напряжение возбуждения не менее полутора от напряжения в рабочем режиме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	273
	В какие сроки должны выполняться плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	274
	В каком случае допускаются плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускаются в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускаются на основании распоряжения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускаются на основании организационно-распорядительным документа владельца объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	275
	В каком случае допускается работа на воздушном охлаждении турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только в режиме холостого хода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается непродолжительная работа с соблюдением требований заводской инструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работа турбогенераторов на воздушном охлаждении под нагрузкой не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	276
	С какой периодичностью должна определяться температура точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	277
	С какой периодичностью должна определяться газоплотность корпуса машины (суточная утечка водорода) при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, находящихся в работе или резерве, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	278
	С какой периодичностью должна определяться чистота водорода в корпусе машины при неисправности автоматического газоанализатора при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	279
	Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 98%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 95%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 85%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 90%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	280
	Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 50 кПа и выше, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 97%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 95%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 92%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 90%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	281
	Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода до 50 кПа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 95%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 94%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 93%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже 90%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	282
	Какое должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора (синхронного компенсатора), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,8%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	283
	Какое должно быть содержание кислорода в водороде в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 3%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 4%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	284
	Какое должно быть содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 1%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 3%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 4%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	285
	При каких значениях содержания водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны) не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 1%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 1,2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 1,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	286
	При каких значениях содержания водорода в токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 1%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 0,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 0,2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 0,7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	287
	Какое колебание давления водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора) при номинальном избыточном давлении водорода до 100 кПа является допустимым, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 35%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	288
	Какое должно быть обеспечено избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов при работе на водородном охлаждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,2 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,1 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,12 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,15 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	289
	Какая суточная утечка водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) является допустимой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	290
	Какой суточный расход водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) от общего количества газа при рабочем давлении является допустимым с учетом продувок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	291
	В каком случае разрешается включать в сеть генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины без осмотра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между собой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в холодном состоянии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не разрешается ни в каком случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается без дополнительных условий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	292
	Какое требование к регулированию скорости изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Данный параметр не отслеживается и не регулируется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть выше скорости набора активной нагрузки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть равной скорости набора активной нагрузки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	293
	При каком условии номинальная мощность генераторов (для всех турбогенераторов мощностью 30 МВт и более, всех турбогенераторов ГТУ и ПГУ, всех гидрогенераторов), а также длительная максимальная мощность при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения при номинальном коэффициенте мощности, и номинальная мощность синхронных компенсаторов должны сохраняться при одновременных отклонениях напряжения до 5% и частоты до 2,5% номинальных значений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 7%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 8%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 6%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 9%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	294
	В течение какого времени допускается работа генераторов (компенсаторов) при появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, для поиска места замыкания, перевода нагрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 2 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 24 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	295
	В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при появлении сигнала или определении снижения сопротивления изоляции на величину, установленную техническим руководителем, цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 1 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 2 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 5 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 10 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	296
	В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при замыкании на землю, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 1 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 2 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 5 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Незамедлительно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	297
	В течении какого времени турбогенератор должен быть разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт при отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или неисправности резервного канала возбуждения, а также при дальнейшем понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе на резервном возбуждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 1 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 2 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 5 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 10 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	298
	При каких условиях допускается работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается на основании распоряжения технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни при каких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	299
	При какой разности токов в фазах допускается длительная работа гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	17%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	300
	При какой разности токов в фазах допускается длительная работа турбогенераторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 12%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 15%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 18%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	301
	В каком случае допускается несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проведении плановых испытаний системы возбуждения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При ликвидации аварий в энергосистеме
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работе в изолированном режиме (отдельно от энергосистемы)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	302
	Каким сотрудником определяется допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения асинхронизированных генераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативным руководителем на основании производственных (местных) инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем с учетом требований документации организации-изготовителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики на основании производственных (местных) инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником диспетчерской службы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	303
	Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения измеренное мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,4 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,3 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,2 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	304
	С какой периодичностью должна проверяться исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	305
	Не менее какой величины должно быть сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов, синхронных компенсаторов и возбудителей при полностью собранных маслопроводах, измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром на напряжение 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,3 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,1 МОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	306
	При каком ремонте должна проводиться проверка исправности изоляции подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При аварийном ремонте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При внеплановом ремонте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При плановом ремонте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При капитальном ремонте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	307
	Какой запас водорода должен содержаться на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	308
	На сколько допускается уменьшать запас водорода в ресиверах, относительно нормативного объема, при наличии на электростанции, где установлены генераторы с водородным охлаждением, резервного электролизера, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 50%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 60%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 65%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 70%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	309
	Какое требование, предъявляемое к запасам хранения водорода, углекислого газа и азота на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас водорода должен обеспечивать его месячный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - десятикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас водорода должен обеспечивать его 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - трехкратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	310
	Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наименьшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10-дневный эксплуатационный расход водорода, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	311
	Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением при наличии электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	312
	Какие действия должен предпринять персонал электростанции при обнаружении кругового огня на контактных кольцах турбо- и гидрогенераторов, а также на коллекторе возбудителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сообщить непосредственному руководителю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вызвать пожарную охрану
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Немедленно отключить турбину, снять возбуждение и отключить генератор от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	313
	Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах собственных нужд электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	90 - 100% номинального
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	100 - 105% номинального
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	105 - 110% номинального
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	110 - 115% номинального
	+
	+
	
	
	+
	+

	314
	Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	1 раз
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	2 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	3 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	4 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	315
	Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	1 раз
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	2 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	3 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	4 раза подряд
	+
	+
	
	
	+
	+

	316
	Какое требование к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из горячего состояния - два раза, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается
	+
	+
	
	
	+
	+

	317
	В каком случае допускается повторное включение электродвигателей с короткозамкнутыми роторам в случае отключения их основными защитами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Включение допускается в автоматическом режиме
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	После обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	
	+
	+

	318
	В каком случае электродвигатель не должен быть немедленно отключен от сети персоналом без согласования с вышестоящим оперативным и административно-техническим персоналом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При несчастных случаях с людьми
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При поломке приводимого механизма
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении запаха горелой изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	319
	В каком случае электродвигатель не должен быть остановлен после пуска резервного, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении запаха горелой изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При возрастании температуры подшипников выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При перегрузке выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, повышенный шум)
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При увеличении вибрации электродвигателя или механизма в пределах допустимого, установленного в документации организации-изготовителя или техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	320
	Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,2 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Давление масла и воды должно быть равным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	321
	При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 5 °C и отключается при понижении температуры масла до 10 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 5 °C и отключается при понижении температуры масла до 15 °C, если иное не оговорено в заводской технической документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	322
	Какой параметр не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Назначение трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Место установки трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническое состояние трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нагрузочная способность трансформатора (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	323
	В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90% номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 8 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 18 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 24 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более чем за 72 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	324
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	325
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 кОм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	326
	С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	327
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 40 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 30 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 20 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 25 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	328
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 60 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 30 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 50 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При температуре ниже минус 40 °C
	+
	+
	
	
	+
	+

	329
	При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 10%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 3%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 5%
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Более чем на 7%
	+
	+
	
	
	+
	+

	330
	С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По графику, утвержденному техническим руководителем
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В сроки, установленные местной производственной инструкцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Один раз в полгода
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	
	+
	+

	331
	Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любым сотрудником из числа оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	332
	Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале
	
	+
	
	
	+
	+

	333
	Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	334
	В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такое соединение не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	335
	Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Черным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Желтым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Красным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Коричневым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	336
	Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Знаками или окраской
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Исполнением и сроком службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Источником света
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	337
	Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 30 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 20 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 люкс
	+
	+
	
	+
	+
	+

	338
	Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 12 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 24 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 36 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 48 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	339
	Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	340
	В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	341
	В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	342
	При какой разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При разности более 2 кПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При разности более 1 кПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При разности более 1,25 кПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При разности более 1,5 кПа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	343
	При каком содержании водорода в кислороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 2%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 1,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 1,0%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 0,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	344
	При каком содержании кислорода в водороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 1%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 0,75%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 0,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При содержании 0,25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	345
	В течение какого времени после получения сигнала технологической защиты оперативный персонал должен прибыть на электролизную установку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем через 15 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем через 30 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем через 45 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее чем через 60 минут
	+
	+
	
	+
	+
	+

	346
	С какой периодичностью должна осматриваться электролизная установка, работающая без постоянного дежурства персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в смену
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	347
	С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Каждые 2 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Каждые 3 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в смену
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Каждые 4 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	348
	Какое регулировочное давление должно устанавливаться на регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительных клапанов электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1,15 номинального
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1,15 минимального
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1,15 максимального
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1,15 пробного
	+
	+
	
	+
	+
	+

	349
	С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 24 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	350
	С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 4 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	351
	Каким газом должны испытываться предохранительные клапаны на стенде, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Азотом или чистым воздухом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Водородом или кислородом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Летучими углеводородами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	352
	Какое значение удельной электрической проводимости должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 12 мкСм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	353
	Какое значение удельного сопротивления должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 200 кОм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 100 кОм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 150 кОм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 20 кОм/см
	+
	+
	
	+
	+
	+

	354
	Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками (кроме электролизных установок типа СЭУ-4м и СЭУ-8м), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 99,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 99%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 98%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 97%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	355
	Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками типа СЭУ-4м и СЭУ-8м, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 98,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 99%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 98%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 97%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	356
	Какое требование к чистоте кислорода, вырабатываемого электролизными установками, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 98,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 98%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 97%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Чистота должна быть не ниже 97,5%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	357
	Какое требование к температуре электролита в электролизере является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура электролита в электролизере должна быть не выше 105°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура электролита в электролизере должна быть не выше 100°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура электролита в электролизере должна быть не выше 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	358
	Какое требование к разности температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 35°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 20°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 30°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 25°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	359
	С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	360
	Какая температура должна быть у водорода на выходе из испарителя при его осушке методом охлаждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше минус 5°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше минус 3°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше минус 2°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 0°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	361
	На какой период времени допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа при отключении электролизной установки, с условием что сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода остается включенной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок до одного часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок до двух часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок до пяти часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок до двенадцати часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	362
	При отключении электролизной установки на какой срок давление газов в аппаратах должно быть понижено до 10 - 20 кПа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 1 часа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 2 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 3 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 4 часов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	363
	С какой периодичностью должна проводиться промывка электролизеров, проверка усилий затяжки их ячеек и ревизия арматуры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 20 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	364
	В какие сроки должен проводиться текущий ремонт, а также разборка электролизеров с заменой прокладок, промывка и очистка диафрагм и электродов, и замена дефектных деталей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 4 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 6 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	365
	В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 6 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 7 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 10 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	366
	В каком случае допускается удлинение срока работы электролизной установки между текущими и капитальными ремонтами при отсутствии утечек электролита из электролизеров и сохранении нормальных параметров технологического режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается автоматически
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению технической комиссии, включающей владельца объекта и сотрудника Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	367
	Какое максимальное содержание воды допускается в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 0,8% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,0% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 1,5% массы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	368
	Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,5% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 2% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,1% всего масла, залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	369
	Хранение какого запаса трансформаторного масла должно быть обеспечено в сетевых организациях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2% залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1% залитого в оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	370
	Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудник Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудник Министерства энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	371
	Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 25-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве 60-дневной потребности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	372
	Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве не менее 1 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата
	+
	+
	
	+
	+
	+

	373
	С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	374
	Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждом объекте электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 45-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 40-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 35-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 25-дневной потребности в таких материалах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	375
	Какой персонал производит обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Персонал производственного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический персоналом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	376
	Каким лицом определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Техническим руководителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Директором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственником
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заведующим складом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	377
	С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С периодичностью, установленной производственными (местными) инструкциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	378
	Каким образом должны осуществляться прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи любой подходящей тары
	+
	+
	
	+
	+
	+

	379
	Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пробоотборные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обратные клапаны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Редукционные клапаны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	380
	Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический персонал электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	381
	Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник или иной законный владелец
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Эксплуатирующая организация
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Арендатор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	382
	Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	383
	Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владелец электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерство энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	384
	Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	385
	В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению технического руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается по решению владельца электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается при необходимости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	386
	Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	387
	Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	388
	Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	389
	Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	390
	Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т.п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	391
	Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	392
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	393
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила переключений в электроустановках
	
	
	
	
	
	

	1
	В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	По бланкам или типовым бланкам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с планом производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программам или типовым программам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с
	
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с обобщенными телесигналами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Номер бланка (типового бланка) переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Последовательность выполнения операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по установке и снятию переносных заземлений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами телемеханики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по производству переключений данного объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осматривать место работ в распределительном устройстве
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение
	
	+
	
	+
	+
	+

	19
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	20
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все устройства РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны ни в каком случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особых действий не требуется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный
	
	+
	
	+
	+
	+

	28
	В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения выключателя
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо проверить наличие напряжения по приборам
	
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным "Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи оперативного тока;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	32
	Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи оперативного тока;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи
	
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 30 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 24 рабочих дня
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 60 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	40
	При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	45 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	55 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	42
	В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При отключении присоединения выключателем
	
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается
	
	+
	
	+
	+
	+

	47
	В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых бланках переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местных инструкциях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых программах переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для снятия напряжения с пострадавшего
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для сокращения времени переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 70 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 90 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 80 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работодателя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы "наименование работ" в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6 - 20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По истечения срока действия группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае утери удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При повышении группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае изменения должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель Потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации (обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектор по энергетическому надзору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Никаких ограничений по возрасту нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на право проведения специальных работ", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы на высоте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У руководящих работников и специалистов организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У специалистов по охране труда организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II или III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,6 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Без прикосновения не нормируется
	
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 1,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,5 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 3,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя анкерные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя промежуточные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные категории работников имеют данное право
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проникать за ограждения и барьеры электроустановок
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводить какую-либо работу во время осмотра
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
	
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Экранирующие комплекты
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По распоряжению
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Самовольно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	35
	За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нельзя в любых случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные работники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под наведенным напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	51
	Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	53
	Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Недопустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	54
	При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 15 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 30 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 20 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 25 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58
	Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель объекта, на котором проводятся работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска "Отдельные указания"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 30 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 1 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 3 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале проведения целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале произвольной формы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В папке действующих нарядов-допусков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	62
	Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	67
	Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать единолично не разрешается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любых электроустановках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	69
	Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только квалификацию персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Необходимо учитывать все перечисленные факторы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	70
	Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	71
	Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правилами не оговорено
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы выполнять не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичный на рабочем месте
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Целевой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Повторный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первичный инструктаж на рабочем месте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вводный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Целевой инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Повторный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник, отдающий распоряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	78
	Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему и членам бригады (исполнителям)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю и производителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему и допускающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допускающий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	80
	Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не включать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	81
	Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за любую гирлянду
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	83
	На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом "в изоляции", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 100 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 150 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 120 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	84
	Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одна
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Две
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	86
	Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по плану производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску или распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выполнять тестирование устройства защитного отключения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять комплектность и надежность крепления деталей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять исправность цепи заземления у машин I класса
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	91
	Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	92
	Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Индивидуальную теоретическую подготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Контрольную противоаварийную тренировку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный и первичный инструктажи по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками организации-владельца электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 месяцев в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 месяц в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме только по его основной профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство Потребителя
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Федеральный орган исполнительной власти
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производственный инструктаж
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За полгода до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За год до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От всего перечисленного
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От стажа практической работы по смежным должностям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От технической сложности объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к самостоятельной работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме, определенном программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 72 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 160 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 240 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально оборудованные полигоны и мастерские
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования федеральных норм и правил
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования внутренних распорядительных актов и инструкций
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1 рабочего дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании должностных обязанностей (трудовых функций)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований приказа Минтруда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеплановая
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Очередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеочередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более трех лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее одного месяца после назначения на должность
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектором Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуально
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 3 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 2 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой до 10 человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется приказ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При подготовке по новой должности - после проверки знаний
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе до 1 месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 12 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только сам работник
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	37
	Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До очередной проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 1 год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Со всеми перечисленными изменениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех категорий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	42
	С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в двенадцать месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только индивидуально с каждым работником
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только с группой работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	45
	С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть календарных месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три календарных месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие требования к персоналу по обслуживанию тепломеханического оборудования являются неверными и противоречат РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все требования указаны верно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лиц, не достигших 18-летнего возраста, запрещается привлекать к обслуживанию хлораторного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	У лиц, обслуживающих оборудование основных цехов электростанций и тепловых сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в удостоверении о проверке знаний
	
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какой вид работ не относится к специальным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы по обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обслуживание сосудов, работающих под давлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Огневые и газоопасные работы
	
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какими знаниями не должен обладать персонал, обслуживающий оборудование в газоопасных местах, а также соприкасающийся с вредными веществами, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правил производства работ и пребывания в газоопасных местах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пожароопасных веществ и способов их тушения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отравляющего действия вредных веществ и признаков отравления ими
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
	
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какие требования к опасным зонам (проемам в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналам, приямкам, котлованам, незакрытым люкам колодцев и тепловых камер) и элементам ограждений указаны неверно и противоречат положениям РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналы, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны быть ограждены по всему периметру
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Элементы временных ограждений необходимо надежно закреплять
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ограждения должны быть прочными и устойчивыми при динамическом воздействии массы человека
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ограждениях должны быть вывешены предупреждающие плакаты безопасности "Внимание охраняемая территория"
	
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какая концентрация горючего газа допускается в помещениях, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 1/5 нижнего предела его воспламеняемости
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 1/4 нижнего предела его воспламеняемости
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должна превышать 1/10 нижнего предела его воспламеняемости
	
	+
	
	+
	+
	+

	6
	В каком случае для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов разрешается применение источника тепла с открытым огнем, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Применение источника тепла с открытым огнем запрещается в любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, независимо от их расположения
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	В каком случае допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 330 кВ, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 6 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 5 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 4 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 9 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Сколько должно быть настилов при выполнении работ с лесов высотой 6 м и более согласно Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На усмотрение рабочего, аттестованного в установленном порядке
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	9
	В каком случае разрешается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При уровне воды в нем над уровнем пола менее 200 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При температуре воды выше 45°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	10
	При какой температуре воды запрещается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выше 45°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	0 - 10°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До 40°C и ниже
	
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какой орган утверждает специальную программу продувки паропроводов, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководство монтажной, ремонтной или пусконаладочной организации (участка)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководство предприятия (цеха)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководство территориального органа Ростехнадзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник смены
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	12
	На какое минимальное расстояние от зоны продувки растворопровода должен быть удален весь персонал, кроме непосредственно производящего эту работу, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	С какой периодичностью необходимо возобновлять окраску сигнальных устройств (шлагбаумов, столбиков, путевых знаков и др.) при обслуживании энергетического оборудования железнодорожного хозяйства, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 2 раз в год
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в три года
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	С какой периодичностью необходимо проверять тросовые и кнопочные аварийные выключатели путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесменно
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	С какой периодичностью необходимо проверять тормоза всех типов (путем остановки всех конвейеров под нагрузкой) путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесменно
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	С какой периодичностью необходимо проверять устройства по защите течек от завалов путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесменно
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	С какой периодичностью необходимо проверять датчики реле схода ленты путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в неделю
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежесменно
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	При каком минимальном уровне жидкости над змеевиковыми подогревателями допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	50 см
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	40 см
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 см
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 см
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	19
	До какой температуры допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 110 °C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 90 °C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 80 °C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 °C
	
	+
	
	+
	+
	+

	20
	При какой температуре воздуха за остановленной мельницей следует открывать люки и лазы на ней, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 50°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 60°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 75°C
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое минимальное количество наблюдающих должно быть при работе в бункере одного человека, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На усмотрение руководителя работы
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	22
	При выполнении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при отключении их от действующего оборудования и трубопроводов пара и воды, а также от трубопроводов мазута, газа и воздуховодов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при установке заглушек на отключающей фланцевой арматуре указанных коммуникаций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии напряжения с электродвигателей тягодутьевых установок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при вентиляции их от вредных газов и проверки воздуха на загазованность
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При условии выполнения всего перечисленного
	
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какое максимальное напряжение должны иметь светильники общего освещения, применяемые внутри топки котла, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	220 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	36 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	12 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	380 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Какое требование при заливке водой горячей золы и шлака является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заливать шлак или золу под ногами у себя или у других рабочих допускается только распыленной водой
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочий должен находиться на таком расстоянии от них, чтобы образующийся при этом пар не мог попасть на него
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заливать горячую золу и шлак следует только распыленной водой
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочий, производящий заливку, должен быть в теплой спецодежде, каске с пелериной, респираторе и защитных очках
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какое требование должно соблюдаться при выполнении ремонтных работ на котле, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для работы в барабане котла внутри барабана у одного из люков должен быть установлен переносной вентилятор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для работы внутри барабана котла должен быть открыт люк барабана
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Внутри топки котла над рабочим местом должен быть установлен светильник 220 В на высоте 2,2 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при работах в электрофильтрах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Противопылевые респираторы и спасательные пояса
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Теплую спецодежду
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Каску с пелериной, респиратор и защитные очки
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие условия и мероприятия не должны выполняться при испытании автомата безопасности турбины увеличением частоты вращения ротора, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Испытание должно проводиться по программе, утвержденной главным инженером электростанции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед испытанием автомата безопасности увеличением частоты вращения ротора должно быть произведено его ручное выключение при частоте вращения 0,5 номинальной и проверка посадки стопорных и регулирующих клапанов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До испытания автомата должен быть проведен инструктаж персонала, участвующего в испытаниях, с записью в журнале инструктажей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководить испытанием должен начальник цеха (или его заместитель), наблюдающий за частотой вращения ротора турбины по тахометру
	
	+
	
	+
	+
	+

	28
	Какое требование при работах по вскрытию и подъему крышки цилиндра турбоагрегата является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проверке равномерности перемещения крышки, а также при ее подъеме необходимо класть руки на фланец разъема под поднимаемую крышку
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо пользоваться для подъема имеющимся приспособлением (например, балансиром)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отрывать верхнюю половину цилиндра (крышки) от нижней необходимо с помощью отжимных болтов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поднимать крышку необходимо после тщательной выверки ее при установленных направляющих болтах (свечах) по команде ответственного лица
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, допускаемый к работе с электронагревателями, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие мероприятия не требуется выполнять при проведении ремонтных работ на маслосистеме турбоагрегата, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания и вентиляции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителей насыщенным паром давлением не выше 0,6 МПа на специально оборудованной площадке
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производить работы по химической очистке маслосистемы по специальной программе, утвержденной начальником цеха
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Немедленно убирать пролитое масло
	
	+
	
	+
	+
	+

	31
	С какой периодичностью должна производиться смена рабочей одежды ремонтного персонала при работе с огнестойкими маслами, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Еженедельно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежедневно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежемесячно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в две недели
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	32
	С какой периодичностью должен производиться контроль воздушной среды в помещении турбинного отделения на содержание огнестойкого масла, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в две недели
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в квартал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 раза в год
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какие требования к обслуживанию водозаборных сооружений циркуляционного водоснабжения указаны верно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочие, спускающиеся в камеру, должны быть снабжены спасательными поясами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед спуском необходимо убедиться, что содержание воды в камере не более 20% от ее объема
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед спуском необходимо убедиться, что в воздухе отсутствуют вредные вещества и достаточно кислорода (5% по объему)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные
	
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какую производительность должна иметь вентиляция в помещении, в котором вскрываются бочки с хлорной известью и приготовляется известковое молоко, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечивающую шестикратный обмен воздуха в час
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечивающую двукратный обмен воздуха в час
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечивающую трехкратный обмен воздуха в час
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечивающую четырехкратный обмен воздуха в час
	
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какие требования безопасности при подготовке и проведении химической очистки теплосилового оборудования указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы по химической очистке теплосилового оборудования производятся по специальной программе, утвержденной главным инженером предприятия
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственным за проведение инструктажа по мерам безопасности при работе с химическими реагентами и за процесс химической очистки является специалист по охране труда химического цеха
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственным за безопасность персонала, выделенного для этой работы, является начальник цеха, в ведении которого находится промываемое оборудование
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные требования безопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	36
	С какой периодичностью должен производиться внешний осмотр цистерн для хранения жидких реагентов, периодически оказывающихся под давлением, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в месяц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 раза в год
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз в 3 года
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ежегодно
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какие требования безопасности при работе с гидразингидратом указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сливать гидразингидрат из бочек следует с помощью сифона или эжектора, выполненного из неискрящего металла, в приемный бак, наполовину заполненный водой
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работе с гидразингидратом необходимо пользоваться прорезиненным фартуком, резиновыми перчатками, защитными очками и фильтрующим противогазом марки КД или А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Случайно пролитый гидразингидрат должен быть смыт водой в дренажный приямок и нейтрализован хлорной известью или гипохлоритом натрия
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные требования безопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	На каком минимальном расстоянии от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускается применение открытого огня, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	20 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 м
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Кто из персонала предприятия утверждает специальную программу для производства работ, связанных с пуском водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник участка сетей, где проводятся работы
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инженер технадзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какое действие допускается при испытании тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плавно поднимать давление и не повышать его выше предела, предусмотренного программой испытания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Находиться напротив фланцевых соединений трубопроводов и арматуры
	
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Кто из персонала предприятия утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальник цеха
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурный по району
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любое из перечисленных лиц
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Какому специалисту предоставляется право выдачи общих нарядов при комплексном ремонте оборудования персоналом ремонтного предприятия, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главному инженеру (заместителю главного инженера) электростанции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицам из персонала ремонтных предприятий
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инженерно-техническим работникам ремонтных цехов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Начальнику цеха (района) или его заместителю, в ведении которого находится оборудование
	
	+
	
	+
	+
	+

	43
	Какое утверждение относительно зоны ответственности руководителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель работ отвечает за назначение производителя работ в соответствии с утвержденными списками
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель работ отвечает за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель работ отвечает за полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
	
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Какое утверждение относительно зоны ответственности производителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Какое требование к выдаче и оформлению наряда для выполнения работ на тепломеханическом оборудовании является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наряд на работу выписывается в 2-х экземплярах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Замена руководителя работ по общему наряду допускается только с выдачей нового наряда
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Без выдачи нового наряда запрещается расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий производства работы, а также замена руководителя работ или производителя работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для метана (в% по объему), согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 2,5, верхний 20,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 5,0, верхний 20,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 5,0, верхний 15,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 2,0, верхний 9,5
	
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для водорода (в% по объему), согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 15,0, верхний 45,5
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 4,3, верхний 20,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 2,2, верхний 75,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нижний 4,0, верхний 75,0
	
	+
	
	+
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
	
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник участка, на котором расположена электроустановка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изготовитель электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребителя электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минэнерго России
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Муниципальных образований
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	4
	На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ответственного за электрохозяйство и его заместителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На поставщика энергии
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На физическое лицо
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководителя предприятия
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	8
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Непосредственное обслуживание электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пятую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственником участка, на котором расположена электроустановка
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником Ростехнадзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем потребителя самостоятельно
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	15
	Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций
	
	+
	
	
	+
	+

	16
	Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель совместно с сетевой организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Независимая экспертная организация
	
	+
	
	
	+
	+

	17
	Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Директор организации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главный инженер
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководитель службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	18
	На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На текущие ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На капитальные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На планово-предупредительные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На все виды ремонтов
	
	+
	
	
	+
	+

	19
	В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	20
	Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	21
	В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	22
	В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	23
	Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разработана и утверждена эксплуатационная документация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказа руководителя предприятия
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменного разрешения собственника
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	
	+
	+

	28
	На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами
	
	+
	
	
	+
	+

	30
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	31
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	32
	Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Разработка и утверждение эксплуатационной документации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации
	
	+
	
	
	+
	+

	33
	Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	34
	Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Перечисление основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Технические данные основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Инвентарные номера электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	
	+
	+

	35
	Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должностные инструкции персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Закупочные и арендные договоры на оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журналы учета электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Проектная организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	37
	Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении формы собственности предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При смене руководителя предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	39
	В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с перечнями технической документации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии инвентарной таблицей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии со списком основных фондов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с закупочным реестром
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 4 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие карточки учета материалов по сортам и видам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказах руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В бухгалтерских учетных документах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодически, но не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для производства переключений в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для всего перечисленного
	
	+
	
	
	+
	+

	51
	В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811? Укажите все правильные ответы?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Смена формы собственности или собственника предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На общем собрании коллектива
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устно перед началом работ в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	
	+
	
	
	+
	+

	53
	Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный журнал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал регистрации вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вспомогательный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, производственный, линейный и технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-ремонтный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	57
	Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сам работник
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Поставщик энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органы местного самоуправления
	
	+
	
	
	+
	+

	58
	Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже, чем у подчиненного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	III группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	IV группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Могут не иметь группу по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа административно-технического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативно-ремонтного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	62
	В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не могут передаваться
	
	+
	
	
	+
	+

	63
	В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в должностных инструкциях
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	64
	Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Высшее техническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Среднетехническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	65
	Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	67
	В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	68
	Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 48 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в 12 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	69
	Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	70
	При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Всех перечисленных условий одновременно
	
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия родственной организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Территориальная комиссия Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	660 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	400 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
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	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
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	Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
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	Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
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	Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
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	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%
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	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
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	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
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	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
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	Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом
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	Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом
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	Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом
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	Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
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	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
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	Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
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	+
	+
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	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
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	Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
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	Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом
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	+
	+
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	Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
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	Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом
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	+
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	10
	Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подстанция, работающая на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с глухозаземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании нормативной документации и технологической части проекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особой группе первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Второй категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третьей категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шесть источников питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один источник питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Что представляет собой система TN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какое определение соответствует термину "глухозаземленная нейтраль", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое определение соответствует термину "защита от прямого прикосновения", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Какое определение соответствует термину "защита при косвенном прикосновении", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какое определение соответствует термину "заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какое определение соответствует термину "искусственный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Какое определение соответствует термину "естественный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Какое определение соответствует термину "заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Какое определение соответствует термину "защитное заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какое определение соответствует термину "основная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	Какое определение соответствует термину "двойная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое определение соответствует термину "усиленная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Какое определение соответствует термину "защитное электрическое разделение цепей", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защитное разделение электрических цепей в электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 50 кОм
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	38
	Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 4 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 6 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы канализации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных труб или трубопроводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	43
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стальные трубы электропроводок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	46
	Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	47
	Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	8 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	49
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	50
	Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	20 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	51
	Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	52
	Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	53
	Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при помощи сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или гибких проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматическое отключение питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защитное электрическое разделение цепей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сверхнизкое напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Двойная изоляция
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	55
	Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти
	
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взаиморезервируемых проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Возможность замены проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	58
	Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования охраны окружающей среды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования электробезопасности и пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с маслостойкой изоляцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 50 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 100 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 150 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 200 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	6 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	8 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	10 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	12 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	62
	Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,2 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,1 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 5
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными путями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными проездами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах, где существует вероятность разлива металла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных местах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,6 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,3 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	66
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	67
	В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Съемными несгораемыми плитами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рифленой сталью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пластиковыми перекрытиями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	69
	Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	70
	Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	75
	Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	77
	Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С лампами накаливания или люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с ртутно-вольфрамовыми лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	78
	Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0 или 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2 или 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	80
	Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 50 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 110 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 220 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 127 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	81
	На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурное освещение и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее освещение и сигнальное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Освещение безопасности и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочее освещение и комбинированное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для освещение территории в нерабочее время
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения освещения вне производственных помещений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	83
	При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 25 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 100 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	84
	Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Промышленных предприятий
	+
	
	
	+
	+
	+

	86
	На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 3 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 5 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте 0,8 - 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с жильцами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	91
	На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 10 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 20 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	92
	На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 10 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматический выключатель и предохранители
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Измерительный прибор
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 30 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 25 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	96
	В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни в каком случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	97
	Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	98
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	99
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	100
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подручные средства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение
	+
	+
	+
	+
	+
	+



	N
	Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

	Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	1
	Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет

	2
	С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не реже одного раза в 6 месяцев

	
	Не реже одного раза в 3 месяца

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев

	3
	С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не реже одного раза в 24 месяца

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев

	4
	Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю

	
	Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда

	
	Работники в возрасте от 21 года

	5
	Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 1 м

	
	Не менее 1,1 м

	
	Не менее 0,8 м

	
	Не менее 0,6 м

	6
	Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 0,8 м

	
	Не менее 0,6 м

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,7 м

	7
	В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м

	
	Запрещается в любом случае

	
	Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м

	
	Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м

	8
	Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 0,4 м

	
	Не менее 0,6 м

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,3 м

	9
	Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°

	
	Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°

	
	Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60°

	
	Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60°

	10
	Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 1,8 м

	
	Не менее 1,1 м

	
	Не менее 2 м

	
	Не менее 1,6 м

	11
	В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	В соответствии с техническим заданием заказчика

	
	В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности

	
	В соответствии с общим положением о производственном контроле

	12
	Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Работодателем

	
	Техническим руководителем

	
	Профсоюзным органом или иным представительным органом работников

	
	Государственным надзорным органом

	13
	Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Оперативный журнал

	
	Распоряжение

	
	Акт-допуск для производства работ

	14
	В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°C

	15
	Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта

	
	Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии

	
	Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта

	
	Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой

	16
	Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 60 В

	
	Не выше 100 В

	
	Не выше 120 В

	17
	Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 12 В

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 48 В

	
	Не выше 24 В

	18
	Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше +60°C

	
	Не выше +55°C

	
	Не выше +50°C

	
	Не выше +45°C

	19
	В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний

	
	На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки

	
	Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра

	
	Истек срок поверки манометра

	20
	Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 12 В

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 48 В

	
	Не выше 24 В

	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

	1
	Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей

	
	Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования

	
	Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций

	
	Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	2
	При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях

	
	Тепловые пункты всех типов и узлов ввода

	
	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам

	
	Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения

	3
	При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях

	
	Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей

	
	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам

	4
	В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения

	
	В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды

	
	В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды

	5
	Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Диспетчерское управление системами теплоснабжения

	
	Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

	
	Ликвидация

	
	Консервация

	6
	Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала

	7
	Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций

	
	Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением

	
	Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра

	
	Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	8
	Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала

	9
	Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	По проверке проведения противоаварийных тренировок

	
	По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску

	
	По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте

	10
	В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	Сразу после завершения обхода и (или) осмотра

	11
	Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Эксплуатирующей организацией

	
	Экспертной организацией

	
	Ростехнадзором

	
	Министерством энергетики

	12
	Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора

	13
	Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	
	Техническая документация организаций-изготовителей

	
	Оперативный журнал результатов обхода и осмотра

	14
	В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов

	
	Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов

	
	В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов

	15
	Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Руководителем эксплуатирующей организации

	
	Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт

	16
	Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Техническим руководителем

	
	Комиссией, назначаемой техническим руководителем

	17
	После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После капитального ремонта

	
	После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	После текущего ремонта

	18
	Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Порядок организации и проведения ремонта

	
	Ведомости дефектов

	
	Протоколы наладки при их проведении

	
	Протоколы испытаний

	19
	Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	
	Эксплуатационными инструкциями

	
	Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования

	20
	Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный)

	
	Гидравлическое испытание на прочность оборудования

	
	Гидравлическое испытание на плотность оборудования

	
	Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты

	21
	Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности

	
	Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений

	
	Выявление отсутствия или неисправности элементов защит

	22
	Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением

	23
	Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены

	
	Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта

	
	Должна быть выполнена запись в журнале

	24
	С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений

	
	С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности

	
	С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования

	25
	Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5)

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления

	26
	Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления

	27
	В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении

	
	Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования

	
	Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования

	28
	Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов

	
	Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	
	Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию

	29
	В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении

	
	Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации

	
	Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность

	30
	В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность

	
	Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования

	
	Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования

	31
	Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала

	
	Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность

	
	Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность

	32
	Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования

	
	Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора

	33
	На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования

	
	Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования

	
	Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования

	
	Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением

	34
	При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее шести месяцев подряд

	
	Не менее двенадцати месяцев подряд

	
	Не менее девяти месяцев подряд

	35
	В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее - консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При хранении

	
	При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд

	
	При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд

	36
	С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью организации и проведения работы с персоналом

	
	С целью оптимизации структуры организации

	
	С целью разделения по уровню знаний

	37
	Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Должностными инструкциями

	
	Положениями о структурных подразделениях

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	38
	Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Для всех категорий персонала

	
	Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов

	
	Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала

	
	Только для ремонтного персонала

	39
	Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом "стажировка", согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов

	
	Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала

	
	Для ремонтного персонала

	40
	Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого

	
	Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого

	
	Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе

	41
	Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Возраст

	
	Уровень профессионального образования

	
	Опыт работы

	
	Профессия (должность)

	42
	В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется

	
	Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев

	
	Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае

	43
	Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отработка ориентирования на своем рабочем месте

	
	Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций

	
	Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника

	44
	На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Первичная, очередная и внеочередная

	
	Первичная и периодическая

	
	Первичная, повторная и внеочередная

	45
	В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	
	Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет

	
	Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет

	46
	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	47
	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	48
	Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев

	
	Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний

	
	Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований

	49
	Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника

	
	Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации

	
	Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний

	50
	Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора

	
	В таком случае проверка не проводится

	
	Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию

	51
	В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки

	
	Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки

	
	Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки

	52
	Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Дату рождения проверяемого

	
	Дату предыдущей проверки и оценки знаний

	
	Дату и причину проверки знаний

	
	Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности

	53
	В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При подготовке работников к самостоятельной работе

	
	После перерыва в работе более 6 месяцев

	
	После перерыва в работе менее 6 месяцев

	54
	Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев

	55
	Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования

	
	Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения

	
	Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования

	56
	На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Плановый и внеплановый

	
	Очередной и внеочередной

	
	Первичный и очередной

	57
	С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежемесячно

	
	Еженедельно

	
	Ежеквартально

	58
	Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Эксплуатационных инструкций

	
	Должностных инструкций

	
	Трудового законодательства Российской Федерации

	59
	С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежегодно

	
	Еженедельно

	
	Ежемесячно

	60
	Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования

	
	Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации

	61
	В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование

	
	Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию

	
	Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником

	62
	Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Опросом инструктируемого работника

	
	В процессе экзамена инструктируемого работника

	
	Итоговым тестированием инструктируемого работника

	63
	С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1 раза в 3 месяца

	
	Не менее 1 раза в полгода

	
	Ежемесячно

	64
	Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отстранение от самостоятельной работы

	
	Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения)

	
	Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен

	65
	В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки

	
	До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления

	
	Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей

	66
	Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 72 часов

	
	Не менее 24 часов

	
	Не менее 36 часов

	67
	Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 24 часов

	
	Не менее 8 часов

	
	Не менее 12 часов

	68
	В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Запрещено в любом случае

	
	Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя

	
	Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок

	69
	Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами

	
	Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ

	
	Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям

	70
	Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности

	
	Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом

	
	Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям

	71
	Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме

	
	Организуется по решению руководителя ЕТО

	
	Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов

	72
	Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Организуется по решению руководителя ЕТО

	
	Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме

	
	Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов

	73
	Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов

	74
	Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Техническим руководителем

	
	Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	
	Руководителем

	75
	Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет

	76
	Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Оперативное сопровождение

	
	Оперативное управление

	
	Оперативное ведение

	77
	Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае

	
	Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение

	
	Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение

	78
	Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода

	
	Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода

	
	Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период

	79
	Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Статическое давление в трубопроводах

	
	Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 часов

	
	Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей

	80
	Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °C в час

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 °C в час

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 °C в час

	81
	Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Три процента

	
	Пять процентов

	
	Двадцать процентов

	82
	На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	
	Не регламентируется

	83
	На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не регламентируется

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	84
	На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	
	Не лимитируется

	85
	При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа

	
	После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа

	
	Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта

	86
	В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления

	
	Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч

	
	Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования

	87
	Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Переключения с участием одного подразделения или организации

	
	Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии

	
	Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра

	88
	К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Сложные

	
	Простые

	
	Простейшие

	89
	Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет

	
	Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем

	
	Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования

	90
	Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Положением о технической политике эксплуатирующей организации

	
	Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	91
	Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Положением о технической политике эксплуатирующей организации

	
	Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

	92
	В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале

	
	Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления

	
	Не допускается в любом случае

	93
	Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты

	94
	Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров

	
	Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение

	
	Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий

	95
	Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Сотрудник экспертной организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	96
	Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Сотрудник экспертной организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	97
	Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	98
	Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	99
	Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	100
	Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	101
	Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	102
	Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	103
	Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений

	104
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	105
	С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)

	
	Не реже 2 раз в год (летом и зимой)

	
	Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной)

	106
	При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После таяния снега

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	107
	При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	
	После таяния снега

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	108
	При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	
	После таяния снега

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	109
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	110
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 8 месяцев

	111
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 4 месяца

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	112
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	113
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	114
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	115
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	116
	Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений

	
	Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта

	
	Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт

	117
	В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любых случаях

	
	В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	118
	В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любых случаях

	
	В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	119
	С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца

	
	Не реже 1 раза в месяц

	120
	С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	121
	С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в год

	122
	В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	123
	В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	124
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	125
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	126
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	127
	В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	128
	В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	129
	В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	130
	С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	131
	Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа

	
	Периодический контроль влажности

	
	Систематический контроль температуры

	132
	Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры

	
	В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа

	
	В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии

	133
	Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара

	
	Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара

	
	Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	134
	Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений

	
	Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений

	
	Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений

	135
	До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса

	
	До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива

	
	До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	136
	Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Значение устанавливается проектной документацией

	
	Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Это значение не регламентируется

	137
	В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом

	
	Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации

	
	Не допускается в любом случае

	138
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	139
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	140
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	141
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	142
	В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После очередного осмотра резервуара

	
	После перемещения резервуара на новое место

	
	После реконструкции резервуара

	143
	С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежесменно

	
	Еженедельно

	
	Ежемесячно

	144
	С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	145
	В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке

	
	При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	
	При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	146
	В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любом случае

	
	Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию

	
	Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя

	147
	В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке

	
	При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	
	При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	148
	Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Подогрев

	
	Пропаривание

	
	Отключение

	149
	Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заземление паропровода и металлических частей парового рукава

	
	Отбор пробы топлива для анализа на влажность

	
	Включение устройств подогрева

	150
	Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Из придонного слоя, но не более 0,5 м

	
	Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м

	
	Из среднего слоя

	151
	С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Еженедельно

	
	Ежесменно

	
	Ежемесячно

	152
	С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Еженедельно

	
	Ежесменно

	
	Ежемесячно

	153
	Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Вывод из работы котельных установок

	
	Выявление и устранение причин

	
	Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива

	154
	Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Только внутренний осмотр котла и его элементов

	
	Осмотр металлоконструкций каркаса котла

	
	Гидравлические испытания на прочность и плотность

	155
	С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	156
	С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	157
	Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта

	158
	Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла

	159
	Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров

	160
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией

	
	Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале

	
	Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя

	161
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	162
	В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла

	
	В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре

	
	В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах

	163
	Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	164
	Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	165
	Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	166
	Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева

	
	Пояса жесткости

	
	Хребтовые балки

	167
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	168
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Каждые 6 месяцев

	169
	В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда

	
	Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев

	170
	Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда

	171
	Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда

	172
	Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Принимается 1,25 рабочего давления

	
	Принимается 1,5 рабочего давления

	
	Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность

	173
	Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность

	
	Принимается 1,25 рабочего давления

	
	Принимается 1,5 рабочего давления

	174
	Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа

	
	1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа

	175
	Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа

	
	1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа

	176
	Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов

	
	Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах

	
	Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках

	177
	Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе

	
	Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде

	
	Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя

	178
	Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Карбонатный индекс воды

	
	Только общая щелочность воды

	
	Только кальциевая жесткость воды

	179
	В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности

	180
	Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по охране труда

	
	Инструкции по эксплуатации установок обработки воды

	
	Инструкции по ведению водно-химического режима

	181
	Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,4 м

	
	Не менее 0,3 м

	182
	Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора

	
	Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора

	
	Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	183
	При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался

	
	Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%

	
	Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы

	184
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	185
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежегодно при подготовке к отопительному периоду

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Ежемесячно

	186
	С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период

	187
	Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	188
	Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним нечетным номером

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - должны обозначаться одинаковым номером

	189
	Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Расположение попутных дренажей и водовыпусков

	
	Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками

	
	Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы

	190
	Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Желтого

	
	Красного

	
	Голубого

	191
	С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год в межотопительный период

	
	Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период

	
	Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период

	192
	В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки

	
	Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы - более 24 месяцев

	
	Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте

	193
	Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию

	194
	Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода

	
	Необходимо провести пропаривание трубопровода

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию

	195
	Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования

	196
	Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования

	197
	До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До 5 лет

	
	До 7 лет

	
	До 10 лет

	198
	Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	199
	Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Превышения температуры воды до насосных станций смешения

	
	Повышения давления сверх допустимого

	
	Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	200
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней

	201
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей

	202
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей

	203
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	204
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	205
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней

	206
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	207
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Постоянство заданного коэффициента смешения

	
	Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств

	
	Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки

	208
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки

	
	Постоянство заданного коэффициента смешения

	
	Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов

	209
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств

	
	Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки

	
	Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки

	210
	Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	
	Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	
	Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	211
	Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	212
	Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	213
	Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой

	
	Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам

	
	Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт

	214
	Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)

	
	Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам

	
	Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде

	215
	Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде

	
	Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)

	
	Расчетная производительность

	216
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	217
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	218
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	219
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	220
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	221
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	222
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	223
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	224
	В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае пуска паровой тепловой сети

	
	Не допускается в любом случае

	
	Допускается при возникновении такой необходимости

	225
	Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%

	
	Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления

	226
	Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления

	227
	В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любом случае

	
	В случае пуска паровой тепловой сети

	
	Допускается при возникновении такой необходимости

	228
	С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в смену

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в неделю

	229
	С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в сутки

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в неделю

	230
	С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 12 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 24 месяца

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	231
	Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев

	232
	Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование

	
	Очередное техническое освидетельствование

	
	Техническое диагностирование

	233
	Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование

	
	Первичное техническое освидетельствование

	
	Техническое диагностирование

	234
	При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	
	После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	
	Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	235
	С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении

	
	С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва

	
	С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях

	236
	В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается ни в каком случае

	
	Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени

	
	Если капли появляются только при повышении давления в системе

	237
	В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	238
	В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	239
	Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа

	240
	В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2)

	
	При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени

	
	При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2)

	241
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	242
	Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу

	243
	В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем +/-3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения

	
	Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения

	
	Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Непосредственно на месте происшествия

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	Все ответы неверны

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

	
	Все ответы неверны

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших

	
	Все ответы неверны

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	
	Подручные средства

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест

	
	Все ответы неверны

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута

	
	Все ответы неверны

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	
	Все ответы неверны

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

	
	Все ответы неверны

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	Все ответы неверны

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей

	
	Все ответы неверны

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение



	N
	Вопросы для работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	1
	Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр

	
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет

	2
	С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не реже одного раза в 6 месяцев

	
	Не реже одного раза в 3 месяца

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев

	3
	С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не реже одного раза в 24 месяца

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев

	4
	Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю

	
	Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда

	
	Работники в возрасте от 21 года

	5
	Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 1 м

	
	Не менее 1,1 м

	
	Не менее 0,8 м

	
	Не менее 0,6 м

	6
	Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 0,8 м

	
	Не менее 0,6 м

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,7 м

	7
	В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м

	
	Запрещается в любом случае

	
	Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м

	
	Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м

	8
	Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 0,4 м

	
	Не менее 0,6 м

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,3 м

	9
	Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°

	
	Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°

	
	Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60°

	
	Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60°

	10
	Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не менее 1,8 м

	
	Не менее 1,1 м

	
	Не менее 2 м

	
	Не менее 1,6 м

	11
	В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	В соответствии с техническим заданием заказчика

	
	В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности

	
	В соответствии с общим положением о производственном контроле

	12
	Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Работодателем

	
	Техническим руководителем

	
	Профсоюзным органом или иным представительным органом работников

	
	Государственным надзорным органом

	13
	Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Оперативный журнал

	
	Распоряжение

	
	Акт-допуск для производства работ

	14
	В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°C

	
	При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°C

	15
	Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта

	
	Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии

	
	Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта

	
	Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой

	16
	Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 60 В

	
	Не выше 100 В

	
	Не выше 120 В

	17
	Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 12 В

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 48 В

	
	Не выше 24 В

	18
	Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше +60°C

	
	Не выше +55°C

	
	Не выше +50°C

	
	Не выше +45°C

	19
	В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний

	
	На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки

	
	Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра

	
	Истек срок поверки манометра

	20
	Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. N 924н?

	
	Не выше 12 В

	
	Не выше 50 В

	
	Не выше 48 В

	
	Не выше 24 В

	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

	1
	Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей

	
	Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования

	
	Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций

	
	Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	2
	При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях

	
	Тепловые пункты всех типов и узлов ввода

	
	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам

	
	Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения

	3
	При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях

	
	Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей

	
	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам

	4
	В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения

	
	В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды

	
	В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды

	5
	Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Диспетчерское управление системами теплоснабжения

	
	Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

	
	Ликвидация

	
	Консервация

	6
	Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала

	7
	Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций

	
	Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением

	
	Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра

	
	Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	8
	Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала

	9
	Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	По проверке проведения противоаварийных тренировок

	
	По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску

	
	По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте

	10
	В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра

	
	Сразу после завершения обхода и (или) осмотра

	11
	Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Эксплуатирующей организацией

	
	Экспертной организацией

	
	Ростехнадзором

	
	Министерством энергетики

	12
	Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора

	13
	Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	
	Техническая документация организаций-изготовителей

	
	Оперативный журнал результатов обхода и осмотра

	14
	В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов

	
	Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов

	
	В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов

	15
	Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Руководителем эксплуатирующей организации

	
	Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт

	16
	Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	Техническим руководителем

	
	Комиссией, назначаемой техническим руководителем

	17
	После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После капитального ремонта

	
	После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
	После текущего ремонта

	18
	Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Порядок организации и проведения ремонта

	
	Ведомости дефектов

	
	Протоколы наладки при их проведении

	
	Протоколы испытаний

	19
	Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	
	Эксплуатационными инструкциями

	
	Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования

	20
	Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный)

	
	Гидравлическое испытание на прочность оборудования

	
	Гидравлическое испытание на плотность оборудования

	
	Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты

	21
	Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности

	
	Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений

	
	Выявление отсутствия или неисправности элементов защит

	22
	Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением

	
	Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением

	23
	Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены

	
	Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта

	
	Должна быть выполнена запись в журнале

	24
	С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений

	
	С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности

	
	С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования

	25
	Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5)

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления

	26
	Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения

	
	Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления

	27
	В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении

	
	Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования

	
	Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования

	28
	Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов

	
	Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	
	Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию

	29
	В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении

	
	Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации

	
	Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность

	30
	В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность

	
	Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования

	
	Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования

	31
	Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала

	
	Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность

	
	Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность

	32
	Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования

	
	Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора

	33
	На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования

	
	Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования

	
	Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования

	
	Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением

	34
	При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее шести месяцев подряд

	
	Не менее двенадцати месяцев подряд

	
	Не менее девяти месяцев подряд

	35
	В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее - консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При хранении

	
	При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд

	
	При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд

	36
	С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью организации и проведения работы с персоналом

	
	С целью оптимизации структуры организации

	
	С целью разделения по уровню знаний

	37
	Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Должностными инструкциями

	
	Положениями о структурных подразделениях

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	38
	Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Для всех категорий персонала

	
	Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов

	
	Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала

	
	Только для ремонтного персонала

	39
	Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом "стажировка", согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов

	
	Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала

	
	Для ремонтного персонала

	40
	Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого

	
	Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого

	
	Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе

	41
	Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Возраст

	
	Уровень профессионального образования

	
	Опыт работы

	
	Профессия (должность)

	42
	В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется

	
	Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев

	
	Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае

	43
	Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отработка ориентирования на своем рабочем месте

	
	Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций

	
	Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника

	44
	На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Первичная, очередная и внеочередная

	
	Первичная и периодическая

	
	Первичная, повторная и внеочередная

	45
	В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок

	
	Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет

	
	Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет

	46
	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	47
	С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	48
	Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев

	
	Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний

	
	Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований

	49
	Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника

	
	Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации

	
	Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний

	50
	Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора

	
	В таком случае проверка не проводится

	
	Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию

	51
	В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки

	
	Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки

	
	Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки

	52
	Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Дату рождения проверяемого

	
	Дату предыдущей проверки и оценки знаний

	
	Дату и причину проверки знаний

	
	Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности

	53
	В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При подготовке работников к самостоятельной работе

	
	После перерыва в работе более 6 месяцев

	
	После перерыва в работе менее 6 месяцев

	54
	Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае

	
	Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев

	55
	Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования

	
	Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения

	
	Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования

	56
	На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Плановый и внеплановый

	
	Очередной и внеочередной

	
	Первичный и очередной

	57
	С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежемесячно

	
	Еженедельно

	
	Ежеквартально

	58
	Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Эксплуатационных инструкций

	
	Должностных инструкций

	
	Трудового законодательства Российской Федерации

	59
	С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежегодно

	
	Еженедельно

	
	Ежемесячно

	60
	Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования

	
	Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации

	61
	В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование

	
	Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию

	
	Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником

	62
	Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Опросом инструктируемого работника

	
	В процессе экзамена инструктируемого работника

	
	Итоговым тестированием инструктируемого работника

	63
	С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1 раза в 3 месяца

	
	Не менее 1 раза в полгода

	
	Ежемесячно

	64
	Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отстранение от самостоятельной работы

	
	Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения)

	
	Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен

	65
	В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки

	
	До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления

	
	Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей

	66
	Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 72 часов

	
	Не менее 24 часов

	
	Не менее 36 часов

	67
	Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 24 часов

	
	Не менее 8 часов

	
	Не менее 12 часов

	68
	В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Запрещено в любом случае

	
	Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя

	
	Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок

	69
	Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами

	
	Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ

	
	Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям

	70
	Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности

	
	Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом

	
	Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям

	71
	Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме

	
	Организуется по решению руководителя ЕТО

	
	Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов

	72
	Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Организуется по решению руководителя ЕТО

	
	Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме

	
	Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов

	73
	Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов

	74
	Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Техническим руководителем

	
	Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	
	Руководителем

	75
	Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года

	
	Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет

	76
	Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Оперативное сопровождение

	
	Оперативное управление

	
	Оперативное ведение

	77
	Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае

	
	Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение

	
	Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение

	78
	Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода

	
	Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода

	
	Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период

	79
	Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Статическое давление в трубопроводах

	
	Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 часов

	
	Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей

	80
	Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 °C в час

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 °C в час

	
	Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 °C в час

	81
	Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Три процента

	
	Пять процентов

	
	Двадцать процентов

	82
	На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	
	Не регламентируется

	83
	На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не регламентируется

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	84
	На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не более чем на 5%

	
	Не более чем на 10%

	
	Не лимитируется

	85
	При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа

	
	После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа

	
	Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта

	86
	В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления

	
	Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч

	
	Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования

	87
	Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Переключения с участием одного подразделения или организации

	
	Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии

	
	Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра

	88
	К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Сложные

	
	Простые

	
	Простейшие

	89
	Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет

	
	Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем

	
	Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования

	90
	Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Положением о технической политике эксплуатирующей организации

	
	Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

	
	Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

	91
	Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Положением о технической политике эксплуатирующей организации

	
	Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

	92
	В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале

	
	Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления

	
	Не допускается в любом случае

	93
	Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий

	
	Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты

	94
	Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров

	
	Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение

	
	Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий

	95
	Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Сотрудник экспертной организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	96
	Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Сотрудник экспертной организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	97
	Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Руководитель эксплуатирующей организации

	
	Технический руководитель эксплуатирующей организации

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации

	98
	Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	99
	Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	100
	Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	101
	Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	102
	Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений

	
	Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений

	
	Очередные осмотры зданий и сооружений

	103
	Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией

	
	Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений

	104
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	105
	С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)

	
	Не реже 2 раз в год (летом и зимой)

	
	Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной)

	106
	При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После таяния снега

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	107
	При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	
	После таяния снега

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	108
	При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии

	
	После таяния снега

	
	Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода

	109
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	110
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 8 месяцев

	111
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 4 месяца

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	112
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	113
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	114
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	115
	C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	116
	Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений

	
	Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта

	
	Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт

	117
	В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любых случаях

	
	В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	118
	В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любых случаях

	
	В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	119
	С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца

	
	Не реже 1 раза в месяц

	120
	С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	121
	С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в 2 года

	
	Не реже 1 раза в год

	122
	В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	123
	В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	124
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	125
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	126
	В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	127
	В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	128
	В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	129
	В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Не может производиться ни в каком случае

	
	В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	130
	С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца

	
	Не реже 1 раза в 3 месяца

	131
	Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа

	
	Периодический контроль влажности

	
	Систематический контроль температуры

	132
	Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры

	
	В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа

	
	В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии

	133
	Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара

	
	Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара

	
	Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	134
	Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений

	
	Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений

	
	Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений

	135
	До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса

	
	До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива

	
	До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	136
	Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Значение устанавливается проектной документацией

	
	Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	
	Это значение не регламентируется

	137
	В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом

	
	Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации

	
	Не допускается в любом случае

	138
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	139
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	140
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	141
	Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности

	
	Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры

	142
	В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После очередного осмотра резервуара

	
	После перемещения резервуара на новое место

	
	После реконструкции резервуара

	143
	С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежесменно

	
	Еженедельно

	
	Ежемесячно

	144
	С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	145
	В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке

	
	При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	
	При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	146
	В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любом случае

	
	Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию

	
	Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя

	147
	В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке

	
	При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	
	При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке

	148
	Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Подогрев

	
	Пропаривание

	
	Отключение

	149
	Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заземление паропровода и металлических частей парового рукава

	
	Отбор пробы топлива для анализа на влажность

	
	Включение устройств подогрева

	150
	Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Из придонного слоя, но не более 0,5 м

	
	Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м

	
	Из среднего слоя

	151
	С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Еженедельно

	
	Ежесменно

	
	Ежемесячно

	152
	С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Еженедельно

	
	Ежесменно

	
	Ежемесячно

	153
	Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Вывод из работы котельных установок

	
	Выявление и устранение причин

	
	Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива

	154
	Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Только внутренний осмотр котла и его элементов

	
	Осмотр металлоконструкций каркаса котла

	
	Гидравлические испытания на прочность и плотность

	155
	С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	156
	С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя

	157
	Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта

	158
	Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла

	159
	Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера

	
	Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров

	160
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией

	
	Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале

	
	Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя

	161
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	162
	В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла

	
	В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре

	
	В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах

	163
	Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	164
	Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	165
	Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта

	166
	Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева

	
	Пояса жесткости

	
	Хребтовые балки

	167
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации

	168
	С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Каждые 6 месяцев

	169
	В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда

	
	Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев

	170
	Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда

	171
	Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда

	172
	Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Принимается 1,25 рабочего давления

	
	Принимается 1,5 рабочего давления

	
	Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность

	173
	Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность

	
	Принимается 1,25 рабочего давления

	
	Принимается 1,5 рабочего давления

	174
	Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа

	
	1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа

	175
	Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа

	
	1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа

	176
	Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов

	
	Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах

	
	Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках

	177
	Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе

	
	Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде

	
	Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя

	178
	Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Карбонатный индекс воды

	
	Только общая щелочность воды

	
	Только кальциевая жесткость воды

	179
	В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности

	
	Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности

	180
	Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Инструкции по охране труда

	
	Инструкции по эксплуатации установок обработки воды

	
	Инструкции по ведению водно-химического режима

	181
	Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 0,5 м

	
	Не менее 0,4 м

	
	Не менее 0,3 м

	182
	Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора

	
	Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора

	
	Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации

	183
	При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался

	
	Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%

	
	Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы

	184
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	185
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ежегодно при подготовке к отопительному периоду

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Ежемесячно

	186
	С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 3 года

	
	Не реже 1 раза в год

	
	Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период

	187
	Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	
	Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа

	188
	Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним нечетным номером

	
	Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - должны обозначаться одинаковым номером

	189
	Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Расположение попутных дренажей и водовыпусков

	
	Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками

	
	Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы

	190
	Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Желтого

	
	Красного

	
	Голубого

	191
	С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в год в межотопительный период

	
	Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период

	
	Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период

	192
	В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки

	
	Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы - более 24 месяцев

	
	Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте

	193
	Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию

	194
	Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода

	
	Необходимо провести пропаривание трубопровода

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию

	195
	Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования

	196
	Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования

	
	Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия

	
	Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования

	197
	До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До 5 лет

	
	До 7 лет

	
	До 10 лет

	198
	Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

	199
	Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Превышения температуры воды до насосных станций смешения

	
	Повышения давления сверх допустимого

	
	Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	200
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней

	201
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей

	202
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей

	203
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	204
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	205
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней

	206
	Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно

	
	Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней

	
	Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей

	207
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Постоянство заданного коэффициента смешения

	
	Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств

	
	Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки

	208
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки

	
	Постоянство заданного коэффициента смешения

	
	Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов

	209
	Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств

	
	Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки

	
	Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки

	210
	Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	
	Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	
	Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме

	211
	Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	212
	Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	213
	Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой

	
	Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам

	
	Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт

	214
	Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)

	
	Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам

	
	Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде

	215
	Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде

	
	Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)

	
	Расчетная производительность

	216
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	217
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	218
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	219
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При обходах и осмотрах

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	220
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	221
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	222
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	223
	При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	При эксплуатации

	
	При техническом освидетельствовании

	
	При приемке из ремонта

	224
	В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	В случае пуска паровой тепловой сети

	
	Не допускается в любом случае

	
	Допускается при возникновении такой необходимости

	225
	Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%

	
	Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления

	226
	Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%

	
	Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления

	227
	В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается в любом случае

	
	В случае пуска паровой тепловой сети

	
	Допускается при возникновении такой необходимости

	228
	С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в смену

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в неделю

	229
	С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в сутки

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в неделю

	230
	С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не реже 1 раза в 12 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 24 месяца

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	231
	Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев

	
	Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев

	232
	Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование

	
	Очередное техническое освидетельствование

	
	Техническое диагностирование

	233
	Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Внеочередное техническое освидетельствование

	
	Первичное техническое освидетельствование

	
	Техническое диагностирование

	234
	При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	
	После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	
	Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту

	235
	С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении

	
	С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва

	
	С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях

	236
	В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не допускается ни в каком случае

	
	Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени

	
	Если капли появляются только при повышении давления в системе

	237
	В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	238
	В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода

	
	Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода

	239
	Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа

	
	Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа

	
	Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа

	240
	В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2)

	
	При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени

	
	При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2)

	241
	Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Технический руководитель

	
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений

	
	Руководитель

	242
	Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу

	
	Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу

	243
	В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511?

	
	Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем +/-3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения

	
	Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения

	
	Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Непосредственно на месте происшествия

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	Все ответы неверны

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

	
	Все ответы неверны

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших

	
	Все ответы неверны

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	
	Подручные средства

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест

	
	Все ответы неверны

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута

	
	Все ответы неверны

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	
	Все ответы неверны

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

	
	Все ответы неверны

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	Все ответы неверны

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей

	
	Все ответы неверны

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение



	N
	Вопросы для работников организаций потребителей электрической энергии (обслуживающих организаций)
	Напряжение
	Группа по электробезопасности

	
	
	до 1000 В
	до и выше 1000 В
	II
	III
	IV
	V

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	

	1
	Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Всех систем электроснабжения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Системы освещения здания
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В общих коробах с силовыми кабелями
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Открыто по стенам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В подвесных потолках
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила противопожарного режима в Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Монтаж или ремонт оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Осуществление контрольных обходов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Уборка помещений
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Хранение запасных частей оборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 60 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 70 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 80 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже чем через 100 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели без снятия джутового покрова
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели в лотках
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Использовать кабели с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладывать кабели на высоте более 2 метров
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для исключения растекания масла при аварии
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для удобства проведения замеров уровня масла
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников
	+
	+
	
	
	+
	+

	5
	При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При замасливании более чем на 25 процентов поверхности
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При появлении растительности выше 0,1 метра
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При любом загрязнении
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стенки кабельных каналов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные листы толщиной 5 мм
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Бетонные борта высотой более 15 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Кирпичную кладку
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с двойной изоляцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Провода с медными жилами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Гибкие провода в ПВХ-изоляции
	+
	+
	
	
	+
	+

	8
	Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем скрутки жил
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	С помощью изоленты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Через резиновые муфты
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Металлические конструкции зданий и сеть заземления
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Стальные шины
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Специальные сварочные плиты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Алюминиевые стеллажи
	+
	+
	
	
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Потребителем электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	3
	С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 1 сутки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 12 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 6 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 18 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 20 лет
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале
	
	+
	
	
	+
	+

	7
	В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такое соединение не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Черным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Желтым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Красным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Коричневым
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Знаками или окраской
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Исполнением и сроком службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Источником света
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 12 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 24 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 36 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 48 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10% номинального напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в месяц в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в квартал в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в полугодие в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в год в дневное время
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т.п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Воздушная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Кабельная линия электропередачи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила переключений в электроустановках
	
	
	
	
	
	

	1
	В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	По бланкам или типовым бланкам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с планом производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программам или типовым программам переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с
	
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с обобщенными телесигналами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Номер бланка (типового бланка) переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Последовательность выполнения операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках
	
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по установке и снятию переносных заземлений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с коммутационными аппаратами
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с устройствами телемеханики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операцию с заземляющими разъединителями
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инструкции по производству переключений данного объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осматривать место работ в распределительном устройстве
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение
	
	+
	
	+
	+
	+

	19
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	20
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения технического обслуживания
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все устройства РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений
	
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны ни в каком случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особых действий не требуется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный
	
	+
	
	+
	+
	+

	28
	В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения выключателя
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Необходимо проверить наличие напряжения по приборам
	
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным "Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи оперативного тока;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	32
	Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи оперативного тока;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН
	
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ
	
	+
	
	+
	+
	+

	35
	Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи
	
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 30 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 24 рабочих дня
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее чем за 60 календарных дней
	
	+
	
	+
	+
	+

	40
	При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	30 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	45 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	55 минут
	
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	42
	В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	До отключения дугогасящего реактора
	
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При отключении присоединения выключателем
	
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается
	
	+
	
	+
	+
	+

	47
	В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых бланках переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местных инструкциях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В типовых программах переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для снятия напряжения с пострадавшего
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для сокращения времени переключений
	
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 70 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 90 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 80 А
	
	+
	
	+
	+
	+

	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работодателя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы "наименование работ" в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6 - 20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	И3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По истечения срока действия группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае утери удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При повышении группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае изменения должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель Потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации (обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектор по энергетическому надзору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Никаких ограничений по возрасту нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на право проведения специальных работ", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы на высоте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У руководящих работников и специалистов организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У специалистов по охране труда организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II или III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,6 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Без прикосновения не нормируется
	
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,0 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 1,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Менее 2,5 м
	
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 2,5 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ближе 3,0 метров
	
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя анкерные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первая и последняя промежуточные опоры линии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные категории работников имеют данное право
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проникать за ограждения и барьеры электроустановок
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводить какую-либо работу во время осмотра
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
	
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Экранирующие комплекты
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изолирующие накладки
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические ковры
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги
	
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По распоряжению
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Самовольно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	33
	Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	35
	За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающего
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нельзя в любых случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные работники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под наведенным напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	+
	+
	+

	48
	За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	50
	В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	51
	Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	53
	Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Недопустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	54
	При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 15 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 30 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 20 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 25 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58
	Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель объекта, на котором проводятся работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска "Отдельные указания"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 30 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 1 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 3 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале проведения целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале произвольной формы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В папке действующих нарядов-допусков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	62
	Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	67
	Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать единолично не разрешается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любых электроустановках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	69
	Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только квалификацию персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Необходимо учитывать все перечисленные факторы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	70
	Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	71
	Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Да
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Правилами не оговорено
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы выполнять не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичный на рабочем месте
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Целевой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Повторный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первичный инструктаж на рабочем месте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вводный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Целевой инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Повторный инструктаж
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник, отдающий распоряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленные лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
	+
	+
	
	+
	+
	+

	78
	Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускающему и членам бригады (исполнителям)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному руководителю и производителю работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производителю или наблюдающему и допускающему
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допускающий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	80
	Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не включать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	81
	Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается закреплять за любую гирлянду
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	83
	На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом "в изоляции", согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 100 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 150 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 120 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	84
	Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одна
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Две
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	86
	Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по плану производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску или распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных случаях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выполнять тестирование устройства защитного отключения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять комплектность и надежность крепления деталей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проверять исправность цепи заземления у машин I класса
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	91
	Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	92
	Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Индивидуальную теоретическую подготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Контрольную противоаварийную тренировку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный и первичный инструктажи по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками организации-владельца электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 месяцев в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 месяц в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме только по его основной профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство Потребителя
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Федеральный орган исполнительной власти
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Производственный инструктаж
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За полгода до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	За год до ввода в эксплуатацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От всего перечисленного
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От стажа практической работы по смежным должностям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От технической сложности объекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стажировка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допуск к самостоятельной работе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Противоаварийные тренировки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме, определенном программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 72 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 160 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В объеме 240 академических часов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально оборудованные полигоны и мастерские
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования федеральных норм и правил
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования внутренних распорядительных актов и инструкций
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	7 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 рабочих дня (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	10 рабочих дней (смены)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1 рабочего дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании должностных обязанностей (трудовых функций)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований приказа Минтруда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеплановая
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Очередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Внеочередная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первичная
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более трех лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее одного месяца после назначения на должность
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектором Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуально
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 3 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой по 2 человека
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группой до 10 человек
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 30%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 25%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 10%
	+
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется приказ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более одного года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При подготовке по новой должности - после проверки знаний
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После перерыва в работе до 1 месяца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 12 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 рабочих смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	34
	Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только сам работник
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 5 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 противоаварийных тренировок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	37
	Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	До очередной проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 1 год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На 2 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	38
	В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	39
	С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал - также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Со всеми перечисленными изменениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только для технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для всех категорий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	41
	Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	42
	С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в двенадцать месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любом из перечисленных случаев
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только индивидуально с каждым работником
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только с группой работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	45
	С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в квартал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	46
	С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в шесть календарных месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в три календарных месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проведение целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже 1 раза в 5 лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже раза в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 10 дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
	
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник участка, на котором расположена электроустановка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изготовитель электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребителя электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минэнерго России
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Муниципальных образований
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	4
	На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ответственного за электрохозяйство и его заместителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На поставщика энергии
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На физическое лицо
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководителя предприятия
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	8
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Непосредственное обслуживание электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Начальника службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главного инженера
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного за электрохозяйство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пятую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственником участка, на котором расположена электроустановка
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сотрудником Ростехнадзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителем потребителя самостоятельно
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ
	
	+
	
	
	+
	+

	15
	Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций
	
	+
	
	
	+
	+

	16
	Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель совместно с сетевой организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Независимая экспертная организация
	
	+
	
	
	+
	+

	17
	Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Директор организации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главный инженер
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Руководитель службы охраны труда
	
	+
	
	
	+
	+

	18
	На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На текущие ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На капитальные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На планово-предупредительные ремонты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На все виды ремонтов
	
	+
	
	
	+
	+

	19
	В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	20
	Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	21
	В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	22
	В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 48 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	
	+
	+

	23
	Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разработана и утверждена эксплуатационная документация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	+
	+
	+

	24
	В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 24 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 36 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В течение 72 часов
	
	+
	
	+
	+
	+

	26
	На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказа руководителя предприятия
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменного разрешения собственника
	
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	
	+
	
	
	+
	+

	28
	На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	После окончания на этом оборудовании монтажных работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами
	
	+
	
	
	+
	+

	30
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	31
	Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Основное и вспомогательное оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Линия электропередач
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вся электроустановка целиком
	
	+
	
	
	+
	+

	32
	Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Разработка и утверждение эксплуатационной документации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации
	
	+
	
	
	+
	+

	33
	Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования
	
	+
	
	
	+
	+

	34
	Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Перечисление основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Технические данные основного электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Инвентарные номера электрооборудования
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Все перечисленное
	+
	+
	
	
	+
	+

	35
	Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должностные инструкции персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Закупочные и арендные договоры на оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журналы учета электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	36
	Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Проектная организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Сетевая организация
	+
	+
	
	
	+
	+

	37
	Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проектная организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзор
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сетевая организация
	
	+
	
	+
	+
	+

	38
	При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При изменении формы собственности предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При смене руководителя предприятия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	39
	В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с перечнями технической документации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии инвентарной таблицей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии со списком основных фондов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В соответствии с закупочным реестром
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 4 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 3 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие карточки учета материалов по сортам и видам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Полного комплекта схем и производственных инструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приходных ордеров на каждый вид оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	43
	В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В приказах руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В бухгалтерских учетных документах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	44
	Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики)
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	
	+
	
	+
	+
	+

	46
	Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	47
	Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в шесть лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке
	
	+
	
	
	+
	+

	49
	С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Периодически, но не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	50
	Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для производства переключений в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для ведения оперативных переговоров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для всего перечисленного
	
	+
	
	
	+
	+

	51
	В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811? Укажите все правильные ответы?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Смена формы собственности или собственника предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	52
	Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На общем собрании коллектива
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устно перед началом работ в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	
	+
	
	
	+
	+

	53
	Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный журнал
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал регистрации вводного инструктажа
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Журнал релейной защиты и автоматики
	
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вспомогательный
	+
	+
	
	+
	+
	+

	55
	На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, производственный, линейный и технический
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-ремонтный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	57
	Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сам работник
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Поставщик энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органы местного самоуправления
	
	+
	
	
	+
	+

	58
	Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже, чем у подчиненного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	III группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	IV группу
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Могут не иметь группу по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа административно-технического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Из числа оперативно-ремонтного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	62
	В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не могут передаваться
	
	+
	
	
	+
	+

	63
	В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в должностных инструкциях
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В положениях о подразделениях (службах)
	
	+
	
	
	+
	+

	64
	Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Высшее техническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Среднетехническое образование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	65
	Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	66
	У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	67
	В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	
	+
	+

	68
	Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 48 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в 12 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	69
	Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	70
	При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Всех перечисленных условий одновременно
	
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия родственной организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Территориальная комиссия Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	660 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	400 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	V
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какое определение соответствует термину "электропроводка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	Какое определение соответствует термину "электросварочные установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	76
	Какое определение соответствует термину "электроустановка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	Какое определение соответствует термину "электротермические установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	78
	Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	79
	Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	80
	Какое определение термина "дуговая электропечь" является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила устройства электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но не превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75%, но не превышает 90%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65%
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой N и голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой N и белым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой H и голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Буквой H и серым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подстанция, работающая на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования
	
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании
	
	+
	
	+
	+
	+

	16
	При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	17
	При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с эффективно заземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с глухозаземленной нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	При режиме с заземленной через резистор нейтралью
	
	+
	
	+
	+
	+

	18
	На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании нормативной документации и технологической части проекта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Особой группе первой категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Второй категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Третьей категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Шесть источников питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один источник питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Четыре источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Что представляет собой система TN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какое определение соответствует термину "глухозаземленная нейтраль", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какое определение соответствует термину "защита от прямого прикосновения", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Какое определение соответствует термину "защита при косвенном прикосновении", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Какое определение соответствует термину "заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Какое определение соответствует термину "искусственный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Какое определение соответствует термину "естественный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Какое определение соответствует термину "заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Какое определение соответствует термину "защитное заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какое определение соответствует термину "основная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	Какое определение соответствует термину "двойная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Какое определение соответствует термину "усиленная изоляция", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	Какое определение соответствует термину "защитное электрическое разделение цепей", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защитное разделение электрических цепей в электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	37
	Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не менее 50 кОм
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 0,5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не более 5 Ом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	38
	Каким образом для подстанций напряжением 6 - 10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования
	
	+
	
	+
	+
	+

	39
	Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 4 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 6 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 8 Ом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	40
	Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы канализации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных труб или трубопроводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	42
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	43
	Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	75 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стальные трубы электропроводок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	45
	Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	46
	Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	47
	Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	8 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	14 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	48
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	49
	Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	2,5 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	4 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	50
	Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	20 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	51
	Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	52
	Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	6 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	50 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10 мм2
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	53
	Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при помощи сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или гибких проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	54
	Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматическое отключение питания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защитное электрическое разделение цепей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сверхнизкое напряжение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Двойная изоляция
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	55
	Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее четырех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее пяти
	
	+
	
	+
	+
	+

	56
	Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Взаиморезервируемых проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	57
	Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Возможность замены проводов и кабелей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	58
	Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования охраны окружающей среды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования электробезопасности и пожарной безопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	59
	Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с маслостойкой изоляцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	60
	На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 50 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 100 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 150 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже чем через каждые 200 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	61
	Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	6 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	8 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	10 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	12 силовых кабелей
	+
	
	
	+
	+
	+

	62
	Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,2 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,1 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	63
	При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Менее 5
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Более 20
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 15
	+
	+
	
	+
	+
	+

	64
	В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными путями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах пересечений с железнодорожными проездами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в местах, где существует вероятность разлива металла
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Во всех перечисленных местах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	65
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,6 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	0,3 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	66
	Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 м
	+
	
	
	+
	+
	+

	67
	В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	68
	Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Съемными несгораемыми плитами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рифленой сталью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пластиковыми перекрытиями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	69
	Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	70
	Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	72
	Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Угловые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Концевые опоры
	+
	+
	
	+
	+
	+

	73
	Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	74
	Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	75
	Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	76
	Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	77
	Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	С лампами накаливания или люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с люминесцентными лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Только с ртутно-вольфрамовыми лампами
	+
	
	
	+
	+
	+

	78
	Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0 или 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2 или 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	79
	Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 0
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 1
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Класса защиты 3
	+
	+
	
	+
	+
	+

	80
	Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 50 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 110 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 220 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Напряжение не выше 127 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	81
	На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурное освещение и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее освещение и сигнальное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Освещение безопасности и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочее освещение и комбинированное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	82
	Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для освещение территории в нерабочее время
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения освещения вне производственных помещений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	83
	При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 25 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Не более 100 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	84
	Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	85
	Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	Промышленных предприятий
	+
	
	
	+
	+
	+

	86
	На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 3 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 5 м до низа светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
	+
	+
	
	+
	+
	+

	87
	На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте 0,8 - 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	88
	В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с жильцами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	89
	Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	90
	Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	91
	На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 10 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 20 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 30 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	
	На ток не менее 50 А
	+
	
	
	+
	+
	+

	92
	На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 10 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не далее 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Автоматический выключатель и предохранители
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Измерительный прибор
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 15 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 30 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 20 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не больше 25 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	96
	В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Не допускается ни в каком случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	97
	Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	98
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	99
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	100
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	300 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	500 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	48 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подручные средства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;
2. Определение наличия сознания у пострадавшего;
3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего;
4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни;
5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения;
6. Придание пострадавшему оптимального положения тела;
7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;
2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания;
3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень;
4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток;
5. Нанести удар кулаком по грудине;
6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов
	
	
	
	
	
	

	1
	Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под ВЛ автомобили, подъемных сооружений и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Разрешается в пределах рабочего места перемещение подъемных сооружений по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается заводской инструкцией и при этом не требуется проезжать под шинами и проводами ВЛ, находящихся под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При всех работах в открытом распределительном устройстве и в пределах охранной зоны воздушной линии электропередачи без снятия напряжения механизмы и подъемные сооружения должны заземляться
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Установка и работа подъемных сооружений непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, образованного проводами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	При каких условиях допускается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если к лестнице присоединена металлическая цепь, касающаяся земли, для снятия наведенного потенциала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если лестница переносится в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если лестница переносится в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу не ниже IV по электробезопасности под надзором оперативного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается при любых условиях
	
	+
	
	+
	+
	+

	7
	В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На главных троллеях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На каждой секции секционированных троллеев и на каждом их ремонтном участке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На одной секции троллеев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На одном ремонтном участке троллеев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 3,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 6 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 7 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 10 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей
	
	
	
	
	
	

	1
	Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Персонал, обслуживающий КЛ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Персонал, обслуживающий РУ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Персонал, обслуживающий РУ или КЛ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какое требование к началу земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Земляные работы должны начинаться только после получения разрешения руководства организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций
	+
	
	
	
	+
	+

	
	К разрешению на проведение земляных работ должен быть приложен план размещения и глубины заложения коммуникаций
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями только на плане (схеме)
	+
	
	
	
	+
	+

	3
	На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Грунт должен удаляться вручную лопатами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ближе, чем на 15 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ближе, чем на 10 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ближе, чем на 5 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ближе, чем на 7 см
	+
	+
	
	
	+
	+

	5
	В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По технологическим картам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По специальным инструкциям
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По действующим СНиП
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	По плану производства работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 3 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 4 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 5 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 6 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	1,50 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	2,00 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	1,25 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	1,00 м
	+
	
	
	
	+
	+

	8
	Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	3,0 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	3,60 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	4,40 м
	+
	
	
	
	+
	+

	
	5,0 м
	+
	
	
	
	+
	+

	9
	Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Один из членов бригады с группой не ниже III
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает
	+
	+
	
	
	+
	+

	10
	В каком случае разрешается перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением в электроустановках выше 1000 В, если на нем есть муфта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не разрешается в любом случае
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если работники в качестве средства защиты используют диэлектрические перчатки, поверх которых надеты брезентовые рукавицы
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если приняты меры, исключающие изгиб и натяжение кабеля у муфты и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если муфта укреплена хомутом на досках, температура кабеля не ниже 5 °C и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	При какой температуре кабеля, находящегося под напряжением, его допускается перекладывать, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже 2 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже 5 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже 4 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже 0 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	12
	Какое требование безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Между работниками, выполняющими работу и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем два работника, один из которых - страхующий. Производитель работ должен иметь группу III по электробезопасности
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Осматривать коллекторы и туннели, не относящиеся к числу газоопасных, может по распоряжению один работник, имеющий группу III по электробезопасности, при наличии устойчивой связи
	+
	
	
	
	+
	+

	13
	Какое требование к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал должен быть ознакомлен с перечнем газоопасных подземных сооружений
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запираться и иметь знаки в соответствии с государственным стандартом
	+
	
	
	
	+
	+

	
	До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 10%
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Запрещается без проверки подземных сооружений на загазованность приступать к работе в них. Проверку должны проводить работники, обученные пользованию приборами. Список таких работников утверждается руководителем по организации
	+
	
	
	
	+
	+

	14
	Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном кабельном сооружении, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не менее 20%
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не менее 15%
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не менее 5%
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не менее 10%
	+
	
	
	
	+
	+

	15
	Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не выше 50 В
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не выше 24 В
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не выше 36 В
	+
	
	
	
	+
	+

	
	Не выше 12 В
	+
	
	
	
	+
	+

	16
	Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только кабели с ленточной броней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Как правило, должны применяться кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только кабели в алюминиевой оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями 3 x 120 - 3 x 240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 5 штук
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 7 штук
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 6 штук
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 10 штук
	
	+
	
	+
	+
	+

	19
	Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 2 штук
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 5 штук
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 6 штук
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 5 штук
	
	+
	
	+
	+
	+

	20
	В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Во всех колодцах и по концам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в начале и в конце линии, без дополнительных точек
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Только в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте
	+
	+
	
	
	+
	+

	21
	Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Покрытие из деревянных настилов толщиной не менее 50 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Покрытие из железобетонных плит толщиной не менее 50 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Покрытие из стальных листов толщиной не менее 5 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением ниже 35 кВ, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Покрытие должно быть выполнено плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Покрытие должно быть выполнено из силикатного кирпича в два слоя поперек трассы кабелей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Покрытие должно быть выполнено плитами или дырчатым кирпичом в один слой поперек трассы кабелей
	
	+
	
	
	+
	+

	23
	На какой минимальной глубине по пахотным землям должна производиться прокладка кабельных линий 6 - 10 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,6 м
	
	+
	
	
	+
	+

	24
	Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110 - 220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 250 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 300 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 500 мм
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не нормируется
	
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 100 мм
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 250 мм
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 500 мм
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не нормируется
	
	+
	
	
	+
	+

	26
	Какое расстояние должно соблюдаться от кабеля кабельной линии до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ, при их параллельной прокладке, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 3 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 10 м
	
	+
	
	
	+
	+

	27
	В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В асбесто-цементных трубах
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В бетонных трубах
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В керамических трубах
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В стальных трубах
	+
	+
	
	
	+
	+

	28
	На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 350 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 300 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 150 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 250 м
	+
	+
	
	
	+
	+

	Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В)
	
	
	
	
	
	

	1
	Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу V по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	2
	По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По плану производства работ, согласованному с проектной организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По технологической инструкции
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики
	
	+
	
	
	+
	+

	3
	Какое требование охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работу с тележки мостового крана должны производить по наряду-допуску не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III
	
	+
	
	
	+
	+

	
	С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов
	
	+
	
	
	+
	+

	4
	Какие действия необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Установку заземлений с обеих сторон разрыва
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Заземление одного из участков
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Уравнивание потенциалов участков
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Проверку отсутствия наведенного напряжения
	
	+
	
	
	+
	+

	5
	Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу II по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Группу I по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности по распоряжению, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Окраску бандажей на опорах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Осмотр воздушных линий в темное время суток
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Восстановление постоянных обозначений на опоре
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Замер габаритов угломерными приборами
	
	+
	
	
	+
	+

	7
	Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По состоянию ламп сигнализации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По амперметру, установленному на ячейке
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По механическому указателю гарантированного положения контактов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По механической кнопке отключения в приводе выключателя
	
	+
	
	
	+
	+

	8
	Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не включать! Работают люди"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не включать! Работа на линии!"
	
	+
	
	
	+
	+

	9
	Какое количество плакатов "Не включать! Работа на линии" должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ на воздушной линии, если на линии работает несколько бригад, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По одному плакату для каждой бригады
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Два, не зависимо от числа работающих бригад
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Один, не зависимо от числа работающих бригад
	
	+
	
	
	+
	+

	10
	По команде какого сотрудника вывешивается и снимается плакат "Не включать! Работа на линии!", согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выдающего наряд-допуск
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного руководителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится воздушная линия
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката "Не включать! Работа на линии!", согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От выдающего наряд-допуск
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От ответственного руководителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От вышестоящего диспетчерского или оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	12
	При каких условиях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В открытом распределительном устройстве и на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При любых погодных условиях, если есть разрешение вышестоящего руководства
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На одноцепных воздушных линиях напряжением 220 кВ при плохой видимости
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В закрытых распределительных устройствах при отсутствии указателей напряжения
	
	+
	
	
	+
	+

	13
	Какие работники имеют право устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности, другой - имеющий группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По указанию производителя работ - два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	14
	Какое требование к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Достаточно установить заземление только на рабочем месте
	
	+
	
	
	+
	+

	15
	Какое действие запрещено выполнять при установке заземлений на воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Заземлять ВЛ напряжением 6 - 20 кВ только в одном распределяющем устройстве или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к распределяющему устройству или секционирующему аппарату опоре
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	16
	По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтируемый
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов
	
	+
	
	
	+
	+

	17
	Какие работники должны устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Два работника с IV группой по электробезопасности с применением диэлектрических перчаток либо клещей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Один работник с IV группой по электробезопасности с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Два работника с IV и III группой по электробезопасности с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Один работник с III группой по электробезопасности с применением диэлектрических перчаток
	
	+
	
	
	+
	+

	18
	Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не включать. Работают люди!"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Стой! Напряжение"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Не включать! Работа на линии!"
	
	+
	
	
	+
	+

	19
	При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия такого поля без применения средств защиты не разрешается, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 25 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 20 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 15 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 10 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	20
	При каком уровне напряженности электрического поля (ЭП) пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 10 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 8 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 15 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 5 кВ/м
	
	+
	
	
	+
	+

	21
	В каком случае не должен производиться контроль уровня магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При оборудовании помещений для постоянного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При оценке рабочих мест по условиям труда
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При оборудовании помещений для временного пребывания персонала, находящихся вдали от электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	22
	При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	800/1000
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1600/2000
	
	+
	
	
	+
	+

	
	3200/4000
	
	+
	
	
	+
	+

	23
	Какие средства должны быть использованы в качестве средств защиты от воздействия электрического поля в открытых распределительных устройствах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Изолирующие штанги и клещи
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сертифицированные стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Диэлектрические перчатки и галоши
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Защитные каски
	
	+
	
	
	+
	+

	24
	Какое требование охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля (ЭП) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не разрешается заправка машин горючими материалами в зоне влияния ЭП
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такие машины должны быть заземлены
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Разрешается заправка машин смазочными материалами в зоне влияния ЭП, если машина заземлена
	
	+
	
	
	+
	+

	25
	Какие меры должны применяться в качестве защиты от воздействия магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устройство автоматического контроля и сигнализации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ограничительное устройство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Блокировочное устройство
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Стационарные или переносные магнитные экраны
	
	+
	
	
	+
	+

	26
	Какой сотрудник и при каких условиях имеет право осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель работ с разрешения вышестоящего оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке "Отдельные указания" наряда
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ, при необходимости проведения наладки и регулировки аппарата
	
	+
	
	
	+
	+

	27
	В какое положение необходимо устанавливать тележку с оборудованием при работе в отсеке шкафа комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В ремонтное
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В промежуточное
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В рабочее
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В контрольное
	
	+
	
	
	+
	+

	28
	В какое положение необходимо устанавливать тележку комплектного распределительного устройства с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В ремонтное
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В промежуточное
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В рабочее
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В контрольное
	
	+
	
	
	+
	+

	29
	В каком случае разрешается устанавливать тележку комплектного распределительного устройства (КРУ) с выключателем в контрольное положение, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если выполнено заземление в шкафу КРУ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, предотвращающей включение масляного выключателя
	
	+
	
	
	+
	+

	30
	Какое условие, при котором производится допуск к работам на мачтовых трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сначала должны быть отключены коммутационные аппараты напряжением до 1000 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После отключения коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, должен быть отключен линейный разъединитель напряжением до 1000 В и наложено заземление
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны быть отключены линии напряжения 380/220 В если не исключена подача напряжения на них
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На подстанции на линии напряжения 380/220 В до коммутационных аппаратов должны быть наложены заземления
	
	+
	
	
	+
	+

	31
	Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны выполняться с использованием подъемных сооружений (телескопических вышек, гидравлических подъемников) без соблюдения специальных расстояний до токоведущих частей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Может выполняться с проникновением за ограждения и барьеры электроустановок, для лучшего обзора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Может сопровождаться выполнением какой-либо работы
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением расстояний до токоведущих частей
	
	+
	
	
	+
	+

	32
	При каких условиях должен выполняться осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После проверки указательного реле
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После разгрузки и отключения трансформатора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После разрешения вышестоящего оперативного персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических параметров
	
	+
	
	
	+
	+

	33
	Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Специально разработанным для местных условий проектом производства работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства
	
	+
	
	
	+
	+

	34
	Какое требование к проведению работ внутри баков трансформатора является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	35
	Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 12 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 42 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 36 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 24 В
	
	+
	
	
	+
	+

	36
	Какое максимальное время пребывания должно быть для каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °C), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 4 часов в сутки
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 6 часов в сутки
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 8 часов в сутки
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более 10 часов в сутки
	
	+
	
	
	+
	+

	37
	Каким образом следует избегать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Заземлить вводы трансформаторов
	
	+
	
	
	+
	+

	38
	Какое требование к работам на измерительных трансформаторах тока, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Запрещается на трубопроводах включенных электрических котлов выполнять работы, нарушающие защитное заземление
	
	+
	
	
	+
	+

	39
	В каком случае допускается открывать кожух электрического котла, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если с котла снято напряжение
	
	+
	
	
	+
	+

	40
	Каким образом должна проверяться прочность деревянных опор воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,1 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,2 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,3 м
	
	+
	
	
	+
	+

	41
	Какой сотрудник определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Члены бригады
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Главный энергетик
	
	+
	
	
	+
	+

	42
	Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	43
	В соответствии с каким документом должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По графику производства работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По распоряжению на производство работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По план-графику производства работ
	
	+
	
	
	+
	+

	44
	Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Автоматически с помощью встроенных в линии датчиков, которые фиксируют наличие наведенного напряжения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Визуально по внешним признакам, таким как искрение, дым или другие видимые эффекты
	
	+
	
	
	+
	+

	45
	Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Проектной организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Эксплуатирующей организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Пусконаладочной организацией
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ростехнадзором
	
	+
	
	
	+
	+

	46
	Какое наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на воздушной линии электропередачи, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Отдельные указания"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Поручается"
	
	+
	
	
	+
	+

	
	"Меры по подготовке рабочих мест"
	
	+
	
	
	+
	+

	47
	В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на воздушной линии (ВЛ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В наряде-допуске
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В проектной документации на ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В формуляре на ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	48
	Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи (ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в распределяющем устройстве при заземлении ВЛ только на рабочем месте, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более одной
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более двух
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не более трех
	
	+
	
	
	+
	+

	49
	Допускается ли одновременная работа бригад, использующих различную подготовку рабочего места производства на воздушной линии электропередачи (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Допускается при количестве бригад не более двух
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Допускается при количестве бригад не более трех
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не допускается
	
	+
	
	
	+
	+

	50
	Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По окончании работы на опоре
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После полного окончания работ на воздушной линии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После снятия заземления с соседних опор
	
	+
	
	
	+
	+

	51
	При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После завершения натяжения участка воздушной линии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если исключена возможность падения провода или троса
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После соединения провода с заземлителем
	
	+
	
	
	+
	+

	52
	Какие меры следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства
	
	+
	
	
	+
	+

	53
	В соответствии с каким документом должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Только по наряду-допуску
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По план-графику производства работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По наряду-допуску или распоряжению
	
	+
	
	
	+
	+

	54
	Какие меры необходимо предпринять для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обозначить зону отхода стрелочными указателями
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5 - 6 метров с помощью снегохода
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5 - 6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	
	+
	
	
	+
	+

	55
	На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Менее 8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Менее 10 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Менее 15 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Менее 20 м
	
	+
	
	
	+
	+

	56
	Какие требования предъявляются к работникам, которые выполняют обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обход должны выполнять не менее двух работников - производитель работ с группой III по электробезопасности и член бригады с группой II по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обход должны выполнять не менее трех работников - производитель работ с группой IV по электробезопасности и члены бригады с группой III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обход может выполнять один работник с группой II по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Обход должны выполнять не менее двух работников с группой II по электробезопасности, один из которых назначается старшим
	
	+
	
	
	+
	+

	57
	Какое требование к мерам, которые необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт) для воздушных линий напряжением выше 1000 В, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Сообщить о происшедшем оперативному персоналу, для немедленного отключения участка воздушной линии
	
	+
	
	
	+
	+

	58
	Какое требование к выполнению работ по удалению с проводов упавших деревьев на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работы проводятся с применением изолирующих штанг
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работы проводятся с применением диэлектрических перчаток
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работы проводятся с применением диэлектрических перчаток и бот
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работы проводить не допускается
	
	+
	
	
	+
	+

	59
	Какие требования предъявляются к сотрудникам, проводящим работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала)
	
	+
	
	
	+
	+

	60
	В каком случае разрешается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если работа оформлена нарядом-допуском
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Запрещается в любом случае
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если есть разрешение административно-технического персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Если используются дополнительные средства защиты
	
	+
	
	
	+
	+

	61
	Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	6,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	8,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	8,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	4,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	62
	Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	8,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	10,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	6,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	9,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	63
	Гибкий медный проводник какого сечения должен использоваться при обмыве автоцистерны с телескопической вышки для соединения ствола с насадкой с корзиной вышки и рамой автоцистерны, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 25 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 20 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 16 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 10 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	64
	При каких работах назначение ответственного руководителя необязательно, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При работах с использованием механизмов и подъемных сооружений
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При работах по испытанию кабельных линий связи
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При работах по замене концевых угловых опор
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При работах по осмотру фильтров присоединения без их вскрытия
	
	+
	
	
	+
	+

	65
	В соответствии с какими документами должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии (ВЛ) электропередачи вне территории распределительных устройств (РУ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ
	
	+
	
	
	+
	+

	66
	Какие требования предъявляются к сотрудникам, которые проводят ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить не менее двух работников с группой IV по электробезопасности каждый
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	67
	Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее двух работников, допускающий и производитель работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности, а другой - группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, должен иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	68
	При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 25 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 6 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 20 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 12 В
	
	+
	
	
	+
	+

	69
	Какой работник может записывать показания электросчетчиков в помещениях распределяющих устройств, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра
	
	+
	
	
	+
	+

	70
	Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже I
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже II
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже IV
	
	+
	
	+
	+
	+

	71
	Под наблюдением какого работника должен осуществляться проезд автомобилей, подъемных сооружений и механизмов по территории открытого распределительного устройства и в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Члена бригады с группой III
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Производителя работ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Наблюдающего с группой III
	
	+
	
	
	+
	+

	72
	Под наблюдением каких работников осуществляется проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Члена бригады с группой II
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Наблюдающего с группой III
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III по электробезопасности
	
	+
	
	
	+
	+

	73
	Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением
	
	+
	
	+
	+
	+

	74
	При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в распределяющих устройствах напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Применение переносных металлических лестниц запрещено
	
	+
	
	+
	+
	+

	75
	Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Наряд-допуск
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Акт-допуск
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Распоряжение
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Поручение
	
	+
	
	
	+
	+

	76
	Какой сотрудник проводит допуск персонала строительно-монтажной организации (СМО) к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО
	
	+
	
	
	+
	+

	77
	Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,5 метров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,2 метров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,0 метра
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,9 метра
	
	+
	
	
	+
	+

	78
	Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 2,0 метров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,5 метров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,2 метров
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,0 метра
	
	+
	
	
	+
	+

	79
	При каких минимальных значениях токов замыкания на землю рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При значениях более 20 А
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При значениях более 25 А
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При значениях более 50 А
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При значениях более 40 А
	
	+
	
	
	+
	+

	80
	Какое определение соответствует термину Степень загрязнения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Показатель, учитывающий загрязненное расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Показатель, учитывающий электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Показатель, учитывающий эффективность использования изоляционной конструкции
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	81
	Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества, принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах открытых распределяющих устройств, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	4 изолятора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	3 изолятора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	2 изолятора
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1 изолятор
	
	+
	
	
	+
	+

	82
	К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами), согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К районам с 1-й степенью загрязнения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К районам со 2-й степенью загрязнения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К районам с 3-й степенью загрязнения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К районам с 4-й степенью загрязнения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К экологически чистым районам
	
	+
	
	
	+
	+

	83
	Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,3 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	84
	Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	85
	Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не нормируется
	
	+
	
	
	+
	+

	86
	Какой тип опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов воздушных линий электропередач, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Промежуточные опоры
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Анкерные опоры
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Угловые опоры
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Концевые опоры
	
	+
	
	
	+
	+

	87
	Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,3 м
	
	+
	
	
	+
	+

	88
	Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушных линий 750 кВ с линиями связи и линии проводного вещания, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Угол, близкий к 30°
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Угол, близкий к 45°
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Угол, близкий к 60°
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Угол, близкий к 90°
	
	+
	
	
	+
	+

	89
	Выполнение какого мероприятия не является необходимым, по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Землевание земель, отводимых в постоянное пользование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рекультивация земель, отводимых во временное пользование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Консервация нарушенных земель
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Противоэрозионные мероприятия
	
	+
	
	
	+
	+

	90
	В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с рабочим проектом
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с указаниями технического руководителя предприятия
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с действующими нормативами
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с протяженностью ВЛ
	
	+
	
	
	+
	+

	91
	От какого воздействия должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От воздействия прямых солнечных лучей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От возгорания
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От коррозии, с учетом требований строительных норм и правил
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От осадков
	
	+
	
	
	+
	+

	92
	Какое мероприятие, предпринимаемое в районах расселения крупных птиц, для предохранения изоляции воздушных линий (ВЛ) от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Предусматривать установку противоптичьих заградителей на траверсах опор ВЛ 35 - 220 кВ на тросостойках, для исключения возможности посадки или гнездования птиц
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Предусматривать установку противоптичьих заградителей на траверсах опор ВЛ 35 - 220 кВ, за исключением мест крепления поддерживающих гирлянд изоляторов
	
	+
	
	
	+
	+

	93
	Какими устройствами рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли)
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Гасителями вибрации типа Стокбриджа
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками
	
	+
	
	
	+
	+

	94
	Какие меры должны, по возможности, обеспечивать конструкция натяжных гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Свободный доступ обслуживающего персонала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Молниезащиту
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Возможность установки защитного аппарата
	
	+
	
	
	+
	+

	95
	Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для электропередачи
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для передачи информации
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для повышения эффективности диспетчерского управления
	
	+
	
	
	+
	+

	96
	Какое наименьшее расстояние должно быть от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	7,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	7,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	8,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	8,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	97
	Какое требование, предъявляемое к ограждениям в распределительных устройствах, установленных в производственных помещениях, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	98
	Выше какой температуры не должны нагреваться строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, от воздействия электрического тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 50 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 60 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 70 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше 80 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	99
	Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 2,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 3,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 2,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	100
	В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню
	
	+
	
	
	+
	+

	101
	Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +10 °C и не выше +45 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +5 °C и не выше +45 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +10 °C и не выше +40 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +5 °C и не выше +40 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	102
	В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В объеме, определяемом расчетом затрат на оборудование
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В объеме, определяемом расчетом электроэнергетических процессов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В объеме, определяемом расчетом балансов активной и реактивной мощности
	
	+
	
	
	+
	+

	103
	Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	До 0,63 MB·A
	
	+
	
	
	+
	+

	
	До 0,80 MB·A
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 0,63 MB·A
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Более 0,80 MB·A
	
	+
	
	
	+
	+

	104
	При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При выпрямленном напряжении 600 В и выше
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При выпрямленном напряжении 120 В и выше
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При выпрямленном напряжении 220 В и выше
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При выпрямленном напряжении 380 В и выше
	
	+
	
	
	+
	+

	105
	При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Свыше 0,7 мг/м3
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Свыше 0,6 мг/м3
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Свыше 0,5 мг/м3
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Свыше 0,4 мг/м3
	
	+
	
	
	+
	+

	106
	Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +5 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +16 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +10 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +14 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	107
	К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В-Iа
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В-Iб
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В-Iг
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В-IIа
	
	+
	
	
	+
	+

	108
	Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее 0,6 м
	
	+
	
	
	+
	+

	109
	Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не должно превышать 80 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не должно превышать 75 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не должно превышать 70 В
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не должно превышать 65 В
	
	+
	
	
	+
	+

	110
	При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ниже +15 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше +15 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Выше +20 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ниже +20 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	111
	К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К производствам категории А
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К производствам категории Б
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К производствам категории Г
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К производствам категории Е
	
	+
	
	
	+
	+

	112
	Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже 0 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +10 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже +5 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не ниже -3 °C
	
	+
	
	
	+
	+

	113
	К производствам какой категории по СНиП Госстроя России относятся электромашинные помещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Г
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Б
	
	+
	
	
	+
	+

	
	А
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В
	
	+
	
	
	+
	+

	114
	В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При открытой прокладке более 150 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала
	
	+
	
	
	+
	+

	115
	Какие действия не допускаются при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладка проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Прокладка неизолированных шин
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Установка кабельных муфт
	
	+
	
	
	+
	+

	116
	В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 20 - 25 лет
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 10 - 15 лет
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 30 - 35 лет
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В течение 15 - 20 лет
	
	+
	
	
	+
	+

	117
	Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Техническая вода
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Конденсат от конденсатных насосов турбины
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вода от циркуляционных насосов газоохладителей генераторов
	
	+
	
	
	+
	+

	118
	Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для тиристорной независимой системы возбуждения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для тиристорной системы самовозбуждения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для бесщеточной системы возбуждения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для системы независимого возбуждения с возбудителем постоянного тока
	
	+
	
	
	+
	+

	119
	От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов короткого замыкания, действующая на отключение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От токов включения установки
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От тока небаланса
	
	+
	
	
	+
	+

	
	От номинального тока
	
	+
	
	
	+
	+

	120
	С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	3 - 5 мин
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1 - 2 мин
	
	+
	
	
	+
	+

	
	6 - 8 мин
	
	+
	
	
	+
	+

	
	2 - 3 мин
	
	+
	
	
	+
	+

	121
	Когда допускается повторное включение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 1 минуту после ее отключения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты после ее отключения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты после ее отключения
	
	+
	
	
	+
	+

	
	После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут после ее отключения
	
	+
	
	
	+
	+

	122
	Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельных ветви, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Защиту от повышения напряжения в каждой ветви
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Защиту от токов короткого замыкания в каждой ветви отдельно
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Защиту от понижения напряжения в каждой ветви
	
	+
	
	
	+
	+

	123
	Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 20% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 15% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 10% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При таком расположении, устройства маслоприемников под конденсатором не требуется
	
	+
	
	
	+
	+

	124
	Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 20% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 15% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Рассчитанный на 10% общей массы масла во всех конденсаторах
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется
	
	+
	
	
	+
	+

	125
	Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Расстояние не менее 1 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Расстояние не менее 0,9 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Расстояние не менее 0,6 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Расстояние не менее 0,3 м
	
	+
	
	
	+
	+

	126
	При какой минимальной ширине разделительных полос опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	0,5 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	1,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	2,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	
	4,0 м
	
	+
	
	
	+
	+

	127
	К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К первой категории
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ко второй категории
	
	+
	
	
	+
	+

	
	К третьей категории
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Вне категорий
	
	+
	
	
	+
	+

	128
	При каком минимальном сечении, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При сечении не менее 1,5 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При сечении не менее 2,5 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При сечении не менее 0,5 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При сечении не менее 1 мм2
	
	+
	
	
	+
	+

	129
	При какой категории надежности электроснабжения здания, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При 1 категории надежности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При 2 категории надежности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	При 3 категории надежности
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Независимо от категории надежности
	
	+
	
	
	+
	+

	130
	Какую степень защиты, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Степень защиты не ниже IP20
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Степень защиты не ниже IP35
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Степень защиты не ниже IP44
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Степень защиты не ниже IP14
	
	+
	
	
	+
	+

	131
	Каким образом следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Единый счетчик для всех потребителей в здании
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для групп потребителей, находящихся в определенной части здания
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении
	
	+
	
	
	+
	+

	132
	Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее, чем в четыре раза
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее, чем в полтора раза
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее, чем в два раза
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее, чем в три раза
	
	+
	
	
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При проведении электросварочных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При испытании оборудования (для работников, непосредственно проводящих испытания повышенным напряжением)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 900 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 880 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 660 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Медный кабель с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подставками (подвесками), уменьшающими статическую нагрузку на руки сварщиков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дистанционным управлением
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Пылегазоприемниками, встроенными или сблокированными со сварочными автоматами или полуавтоматами, агрегатами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнал сварочных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнал регистрации приказов и распоряжений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнал вводного инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За начальником службы охраны труда
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За электросварщиком
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	За руководителем цеха, в ведении которого находится оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	К III или II категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	К III категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ко II категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	К I категории
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Медным бронированным кабелем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одним комплектом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Двумя комплектами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Тремя комплектами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником (обратным проводом) с изделием
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Постоянно, по согласованию с энергонадзором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Естественное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Зазор между стенками специальной кабины и полом в 50 мм
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отсос газов непосредственно из зоны сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись сварочными трансформаторами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,3 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,4 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,2 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,5 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,8 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 1,0 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее 0,6 м
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Гибкого провода с медными жилами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Гибкого провода с алюминиевыми жилами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Провода с медными жилами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Алюминиевые провода с изоляцией из резины
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Гибкие и жесткие провода
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С помощью болтов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С помощью скользящего контакта
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С помощью струбцин
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С помощью зажимов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	100 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	120 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	140 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	180 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1,5 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	5 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 180 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 300 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 500 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 800 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 180 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 300 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 500 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 800 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 50 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 60 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 70 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не выше 100 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования
	
	
	
	
	
	

	1
	Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны проводиться с оформлением перевода с одного рабочего места на другое
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, но работа должна вестись под наблюдением оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Только на сборных шинах распределительных устройств
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Только со стороны электродвигателя
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой
	+
	+
	
	
	+
	+

	3
	Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем наложения переносного заземления у исполнительного механизма
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Путем разъединения соединительной муфты
	+
	+
	
	
	+
	+

	4
	Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должны быть сняты установленные заземления, плакаты
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Должно быть снято напряжение с запорной арматуры
	+
	+
	
	
	+
	+

	5
	При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не допускается ни при каких условиях
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Опробование разрешено, если работы на других электродвигателях приостановлены на срок более 1 суток
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Опробование допускается после согласования с руководителем работ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Опробование возможно при наличии письменного разрешения от оперативного персонала
	+
	+
	
	
	+
	+

	6
	В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с инструкцией по эксплуатации
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с нарядом-допуском
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В соответствии с распоряжением технического руководителя
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Пользоваться диэлектрическими галошами, коврами
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Шлифовать кольца ротора на работающем электродвигателе с помощью колодок из изоляционного материала
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей
	+
	+
	
	
	+
	+

	8
	В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории помещения по взрывоопасности и пожароопасности
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от климатической зоны района
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории ответственности электроприемников
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от срока службы электродвигателей
	+
	+
	
	
	+
	+

	9
	В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Если электроустановка содержит электродвигатели с частотой вращения более 3000 об/мин
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Если электроустановка содержит электродвигатели, мощностью более 5 кВт
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Если электродвигатели установлены таким образом, что на месте установки невозможно проведение ремонта
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более
	+
	+
	
	
	+
	+

	10
	Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Ограждения от случайных прикосновений
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Систему автоматического отключения при перегреве
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Принудительную вентиляцию
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Устройства для принудительной смазки подшипников
	+
	+
	
	
	+
	+

	11
	Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	IP00 или IP20
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	IP44 или IP43
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	IP33 или IP43
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	IP33 или IP44
	+
	+
	
	
	+
	+

	12
	Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP20
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP33
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP43
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP44
	+
	+
	
	
	+
	+

	13
	Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP20
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP33
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP43
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не менее IP44
	+
	+
	
	
	+
	+

	14
	Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	20 дБ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	30 дБ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	40 дБ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Уровень, допустимый санитарными нормами
	+
	+
	
	
	+
	+

	15
	К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	К броскам тока намагничивания трансформатора
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	К расчетным токам КЗ
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	К токам реверса в аварийном режиме
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	К токам, превышающим пусковые токи не более чем на 5%
	+
	+
	
	
	+
	+

	16
	Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Непосредственным включением в сеть (прямой пуск)
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Пуском через реактор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Пуском через трансформатор
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Пуском с подъемом частоты сети с нуля
	+
	+
	
	
	+
	+

	17
	Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Защита от многофазных замыканий
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Защита от однофазных замыканий на землю
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Защита от токов перегрузки
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Защита минимального напряжения
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Защита от асинхронного режима
	+
	+
	
	
	+
	+

	18
	Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой
	+
	+
	
	
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Замыкать накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока до окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Присоединять прибор, указывающий полярность, к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока при проверке полярности вторичных обмоток
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах
	+
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке "Отдельные указания" наряда-допуска
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкциям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От 2 до 14 смен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Устанавливается индивидуально
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал, находящийся на дежурстве
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, выдавший наряд
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Главный инженер
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В строке "Отдельные указания"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В строке "Поручается"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В таблице "Меры по подготовке рабочих мест"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В разделе "Общие положения"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже V
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Может иметь группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу I
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работнику, имеющему группу III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работнику, имеющему группу II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работнику, имеющему группу не ниже V и права оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Средствами защиты от погодных условий
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Системой видеонаблюдения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Выполнение каких действий должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Подачу звукового сигнала в случае открывания двери
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включение заземляющего ножа
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Включение световой сигнализации
	
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Временными ограждениями
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Канатами с предупреждающим плакатом "Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", обращенным наружу
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Светоотражающими элементами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При неблагоприятных погодных условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только с разрешения производителя работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если находятся под надзором оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если они имеют IV группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещено в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только работник, имеющий группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, присоединить заземление к выводу испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если об этом предупредил производитель работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если об этом предупредил работник из оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С момента снятия заземления с вывода установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вывести бригаду с рабочего места
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два работника, имеющие группу III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По перечню работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По распоряжению
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По наряду-допуску
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Под надзором ответственного руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарядом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технологическими картами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Нарядом-допуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	25
	Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Защитными очками
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрическими галошами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Диэлектрическими перчатками
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Измерительными штангами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	26
	Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Внести в протокол результаты измерения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Телефонные разговоры должны проводиться только по получении вызова от ответственного руководителя работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	Какие работники должны проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу II по электробезопасности
	
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	30
	Какой вид работ по распоряжению в устройствах средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) проводить запрещено, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы на отключенных воздушных и кабельных линиях связи, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в распределительном устройстве
	
	+
	
	+
	+
	+

	31
	Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Испытываемый участок должен быть ограничен
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	32
	В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещено в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только если работа оформлена нарядом-допуском
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С разрешения оперативного персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С разрешения лица, ответственного за производство работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок
	
	
	
	
	
	

	1
	С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в день
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в неделю
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один раз в месяц
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в год
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в два года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в пять лет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По результатам визуального осмотра
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При получении временного разрешения от органа федерального государственного энергетического надзора без проведения испытаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После 24 часов непрерывной работы оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 80°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 100°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 90°C
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период загрузки электропечи разрешается производить корректировку химического состава расплава путем добавления легирующих элементов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В период загрузки электропечи допускается проведение работ по обслуживанию или ремонту электрооборудования без отключения установки от источника питания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С действием устройства ограничения тока (реактора)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С действием автоматического регулятора электрического режима
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С действием реле напряжения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С действием системы аварийного отключения печи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только устройствами релейной защиты и автоматики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оператором вручную, путем отключения печи от сети
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только устройствами ограничения тока (реакторами)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изготовителем оборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 24 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 36 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 24 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Перечень электроустановок, где один трансформатор питает несколько установок, требует утверждения Ростехнадзором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если один трансформатор питает две установки, достаточно устного распоряжения руководителя для подготовки второй установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В электроустановках до 1000 В
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В электроустановках 1000 В и выше
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Запрещается в любых электроустановках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы разрешены без снятия напряжения при наличии письменного разрешения руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается проводить работы без снятия напряжения при наличии у персонала группы по электробезопасности не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	15
	Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любой электро-технический персонал
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально подготовленный персонал для работы на таких установках
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только персонал с высшим образованием
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Персонал с группой по электробезопасности не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы электрической блокировкой, отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой разъединителей выпрямителя и блока накала при включенном положении разъединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	17
	С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для блокировки отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для блокировки приводов открытия крышки пульта управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если это предусмотрено производственной инструкцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После ее отключения и получения разрешения руководителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После визуального осмотра установки и проверки отсутствия видимых повреждений
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После ее отключения и наложения заземления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	После активации системы дистанционного мониторинга состояния установки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для снижения электрокоррозии от токов утечки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения безопасного обслуживания металлических труб системы водоохлаждения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Для очистки жидкости от металлических включений (ржавчины), протекающей в металлических трубах системы водоохлаждения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Блокировку отключающей масляные выключатели при закрывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Блокировку приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при включенном положении разъединителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Блокировку приводов открытия крышки пульта управления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Кнопки управления нагревом и отключением нагревательного поста должны быть размещены рядом с нагревательным индуктором в удобном для оператора-термиста месте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного трансформатора должна быть заземлена в любом месте
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Оператор-термист должен иметь средства индивидуальной защиты
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если это предусмотрено производственной инструкцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	24
	В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не допускается в любом случае
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если это предусмотрено производственной инструкцией
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей
	
	
	
	
	
	

	1
	Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Параметрам электрической сети потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Условиям окружающей среды и внешним воздействующим факторам
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требованиям к защите от внешних воздействующих факторов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Требованиям к периодичности технического освидетельствования
	+
	+
	
	+
	+
	+

	2
	Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режиму работы изолированной нейтрали
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Режиму работы заземленной нейтрали через дугогасящий реактор
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При отсутствии напряжения на шинах электроприемников, независимо от обстоятельств
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При соответствии режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При плановом техническом обслуживании основной электростанции
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	С помощью устройств релейной защиты и автоматики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Вручную
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением руководителя работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Письменным распоряжением главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Планом производства работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 3 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 4 месяца
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 5 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организацией изготовителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В эксплуатационной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В проектной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В нормативной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В ремонтной документации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организацией изготовителем
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Министерством энергетики
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ростехнадзором
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Организационно-распорядительным документом
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трудовым договором с работником
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Распоряжением главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Приказом Минэнерго России
	+
	+
	
	+
	+
	+



	N
	Вопросы для работников организаций потребителей электрической энергии (обслуживающих организаций)
	Напряжение
	Группа по электробезопасности

	
	
	до 1000 В
	до и выше 1000 В
	II
	III
	IV
	V

	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По истечения срока действия группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае утери удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При повышении группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В случае изменения должности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Технический руководитель Потребителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации (обособленного подразделения)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Инспектор по энергетическому надзору
	+
	+
	
	+
	+
	+

	4
	Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	6
	Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Никаких ограничений по возрасту нет
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
	+
	+
	
	+
	+
	+

	7
	В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У административно-технического персонала
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У руководящих работников и специалистов организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	У специалистов по охране труда организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже III
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже IV
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Группу не ниже II
	+
	+
	
	+
	+
	+

	10
	При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Разрешение дает административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Недопустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо в любом случае
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 15 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 30 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 20 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На срок не более 25 календарных дней
	+
	+
	
	+
	+
	+

	16
	Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Руководитель объекта, на котором проводятся работы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	18
	Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска "Отдельные указания"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
	+
	+
	
	+
	+
	+

	19
	После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 30 суток
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 1 года
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 3 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	По истечении 6 месяцев
	+
	+
	
	+
	+
	+

	20
	Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале проведения целевого инструктажа
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале произвольной формы
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В папке действующих нарядов-допусков
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
	+
	+
	
	+
	+
	+

	21
	Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
	+
	+
	
	+
	+
	+

	22
	Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Работать единолично не разрешается
	+
	+
	
	+
	+
	+

	23
	В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением до 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В электроустановках напряжением выше 1000 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В любых электроустановках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только квалификацию персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Необходимо учитывать все перечисленные факторы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных работ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не включать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Не открывать! Работают люди"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	"Работа под напряжением! Повторно не включать!"
	+
	+
	
	+
	+
	+

	27
	Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
	+
	+
	
	+
	+
	+

	28
	Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм2, а сама вышка заземлена
	+
	+
	
	+
	+
	+

	29
	Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Индивидуальную теоретическую подготовку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Контрольную противоаварийную тренировку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Вводный и первичный инструктажи по охране труда
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками организации-владельца электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	3 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	2 месяца в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	6 месяцев в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	1 месяц в предыдущей группе
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме только по его основной профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Инспектор Ростехнадзора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ответственный за электрохозяйство Потребителя
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Федеральный орган исполнительной власти
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Диспетчерский персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оперативно-ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Ремонтный персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется приказ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	
	
	
	
	

	1
	Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
	
	+
	
	
	+
	+

	2
	Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Потребитель электрической энергии
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Собственник участка, на котором расположена электроустановка
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Изготовитель электроустановки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	3
	Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Потребителя электрической энергии
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Минэнерго России
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Муниципальных образований
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	
	+
	
	
	+
	+

	4
	На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На ответственного за электрохозяйство и его заместителя
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На руководителя предприятия
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	На главного инженера
	+
	+
	
	+
	+
	+

	5
	Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций
	
	+
	
	
	+
	+

	
	На общем собрании коллектива
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Устно перед началом работ в электроустановках
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В приказе по предприятию
	
	+
	
	
	+
	+

	6
	Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-технический персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Оперативный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Административно-ремонтный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Вспомогательный персонал
	+
	+
	
	
	+
	+

	7
	Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	8
	Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не должны
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	+
	+
	+

	9
	У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в три года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в четыре года
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не реже одного раза в 48 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Не чаще одного раза в 12 месяцев
	
	+
	
	
	+
	+

	11
	Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	Не регламентируется нормативными документами
	+
	+
	
	
	+
	+

	12
	При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
	
	+
	
	+
	+
	+

	
	Всех перечисленных условий одновременно
	
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия родственной организации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Территориальная комиссия Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
	+
	+
	
	+
	+
	+

	14
	Какое определение соответствует термину "электропроводка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Какое определение соответствует термину "электросварочные установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Какое определение соответствует термину "электроустановка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Какое определение соответствует термину "электротермические установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?
	
	+
	
	
	+
	+

	
	Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	
	В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением
	
	+
	
	
	+
	+

	Правила устройства электроустановок
	
	
	
	
	
	

	1
	Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подстанция, работающая на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Какое определение соответствует термину "защита от прямого прикосновения", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Какое определение соответствует термину "заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какое определение соответствует термину "искусственный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какое определение соответствует термину "естественный заземлитель", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Какое определение соответствует термину "заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Какое определение соответствует термину "защитное заземление", согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы канализации
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Трубопроводы центрального отопления
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Любые из перечисленных труб или трубопроводов
	+
	+
	
	+
	+
	+

	11
	Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Только при помощи сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или сварки
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	При помощи болтовых соединений или гибких проводников
	+
	+
	
	+
	+
	+

	12
	На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Дежурное освещение и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Общее освещение и сигнальное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Освещение безопасности и эвакуационное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	
	Рабочее освещение и комбинированное освещение
	+
	+
	
	+
	+
	+

	13
	Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для освещение территории в нерабочее время
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Для обеспечения освещения вне производственных помещений
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)
	
	
	
	
	
	

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Подручные средства
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20 - 30 мин. с приложением холода
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1) проведение осмотра груди;
2) проведение осмотра спины;
3) проведение осмотра живота и таза;
4) проведение осмотра конечностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Все ответы неверны
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение
	+
	+
	+
	+
	+
	+



	N
	Вопросы для работников теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	1
	Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?

	
	Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения

	
	Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения

	
	Всех систем электроснабжения здания

	
	Системы освещения здания

	2
	Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?

	
	В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту

	
	В общих коробах с силовыми кабелями

	
	Открыто по стенам

	
	В подвесных потолках

	3
	Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?

	
	Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию

	
	Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы

	
	Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S

	4
	Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?

	
	Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении

	
	Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции

	
	Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении

	
	Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе

	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	1
	Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Монтаж или ремонт оборудования

	
	Осуществление контрольных обходов

	
	Уборка помещений

	
	Хранение запасных частей оборудования

	2
	На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Не реже чем через 60 метров

	
	Не реже чем через 70 метров

	
	Не реже чем через 80 метров

	
	Не реже чем через 100 метров

	3
	Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Прокладывать кабели без снятия джутового покрова

	
	Прокладывать кабели в лотках

	
	Использовать кабели с медными жилами

	
	Прокладывать кабели на высоте более 2 метров

	4
	С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Для исключения растекания масла при аварии

	
	Для удобства проведения замеров уровня масла

	
	Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия

	
	Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников

	5
	При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров

	
	При замасливании более чем на 25 процентов поверхности

	
	При появлении растительности выше 0,1 метра

	
	При любом загрязнении

	6
	Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Стенки кабельных каналов

	
	Стальные листы толщиной 5 мм

	
	Бетонные борта высотой более 15 см

	
	Кирпичную кладку

	7
	Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции

	
	Провода с двойной изоляцией

	
	Провода с медными жилами

	
	Гибкие провода в ПВХ-изоляции

	8
	Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов

	
	Путем скрутки жил

	
	С помощью изоленты

	
	Через резиновые муфты

	9
	Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020?

	
	Металлические конструкции зданий и сеть заземления

	
	Стальные шины

	
	Специальные сварочные плиты

	
	Алюминиевые стеллажи

	Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики

	1
	В каких целях диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, в том числе при действиях с линиями электропередачи и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	В целях координации действий по ликвидации нарушений нормального режима

	
	В целях оптимизации проведения плановых переключений

	
	В целях проведения учебных тренировок

	2
	Какое утверждение, относительно информирования диспетчерским и оперативным персоналом вышестоящего диспетчерского и оперативного персонала, одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Информирование диспетчерского и оперативного персонала является приоритетной задачей по отношению к ликвидации нарушения нормального режима

	
	Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно

	
	Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится

	3
	Какие меры, принимаемые диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты электрического тока (далее частота), для восстановления частоты до нормально допустимого уровня, при снижении частоты ниже 49,95 Гц в первой синхронной зоне (ниже 49,80 Гц во второй синхронной зоне или временно выделенных на изолированную работу частях энергосистем), являются неверными и противоречат Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Использование недопустимой аварийной перегрузочной способности генерирующего оборудования электростанций

	
	Запрет отключения, находящегося в работе генерирующего оборудования электростанций

	
	Изменение сальдо перетоков мощности электроэнергетических систем иностранных государств, работающих параллельно с Единой энергетической системой России

	
	Ввод в работу линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты, отключенное состояние которых ограничивает выдачу активной мощности из энергорайонов с избытком мощности

	4
	Какие меры принимает диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, при снижении частоты ниже 49,80 Гц, если любых других предпринятых мероприятий по восстановлению частоты до нормально допустимого уровня было недостаточно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Отдать диспетчерские команды на введение в действие графика временного отключения потребления

	
	Перевести нагрузки из синхронной зоны (временно выделенной на изолированную работу части энергосистемы) со сниженной частотой в смежную синхронную зону

	
	Отдать команду на дополнительную загрузку генерирующего оборудования электростанций за счет изменения температуры теплосети и (или) расхода пара из производственных отборов паровых турбин

	5
	Каким образом определяется объем графика временного отключения потребления при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны и иных данных, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Определяется как 1% мощности нагрузки на каждые 0,05 Гц изменения частоты

	
	Определяется диспетчерским персоналом в зависимости от текущей ситуации

	
	Определяется исходя из среднего значения потребления за последние 24 часа, уменьшенного на 2% за каждое снижение частоты на 0,1 Гц ниже номинального уровня

	6
	Какие данные не должны указываться в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем диспетчерском центре субъекта оперативно-диспетчерского управления, центре управления сетями сетевой организации, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования

	
	Допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования

	
	Минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах

	7
	Какая команда, заблаговременно отдаваемая диспетчерским и оперативным персоналом, осуществляющим регулирование напряжения, при прогнозировании недопустимого повышения напряжения, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Запрет вывода в ремонт линий электропередачи, отключение которых приводит к недопустимому повышению напряжения

	
	Перевод генерирующего оборудования в режим синхронного компенсатора

	
	Включение средств компенсации реактивной мощности, работающих только в режиме выдачи реактивной мощности

	
	Изменение состава, включенного генерирующего оборудования электростанций с целью обеспечения увеличения потребления реактивной мощности и (или) снижения напряжения за счет перераспределения перетоков активной мощности

	8
	В каком случае допускается работа с токовой нагрузкой линий электропередачи и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Допускается в случае наличия разрешения собственника или иного законного владельца оборудования

	
	Допускается без дополнительных согласований при возникновении аварийных ситуаций

	
	Не допускается в любом случае

	9
	Какие действия необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра кабельно-воздушной линии электропередачи (далее КВЛ), включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Необходимо произвести испытание кабельного участка

	
	Опробовать КВЛ

	
	Произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ

	10
	Какие меры должен предпринять оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу диспетчерского центра и (или) оперативному персоналу центра управления сетями

	
	Немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети

	
	Дождаться срабатывания автоматики ликвидации асинхронного режима

	11
	Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Элементы электрической сети более высокого класса напряжения

	
	Элементы электрической сети любого класса напряжения

	
	Элементы электрической сети более низкого класса напряжения

	12
	Какие меры диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме, являются верными согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы

	
	Ожидание срабатывания автоматической частотной разгрузки

	
	Отдача команды на разделение транзитов

	
	Ожидание срабатывания автоматики разгрузки при перегрузке по мощности с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы

	13
	Какое действие диспетчерского персонала, ответственного за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе, при назначении электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Создание регулировочного диапазона по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций

	
	Определено значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты

	
	Поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику

	14
	Какое действие необходимо предпринять при выявлении признаков зависания контактов выключателя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов

	
	Подать импульс на включение выключателя от ключа управления

	
	Подать импульс на отключение выключателя от ключа управления

	15
	Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Организовать наблюдение за ним

	
	Незамедлительно прекратить все операции с выключателем

	
	Незамедлительно вывести выключатель в ремонт

	
	Вызвать персонал релейной защиты и автоматики

	16
	Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Отделить выключатель от схемы распределительного устройства

	
	Выполнить проверку релейной защиты и автоматики

	
	Организовать наблюдение за ним

	17
	Какое действие, предпринимаемое в случае возникновения неисправности трансформатора напряжения, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Выполнить операции по переводу цепей напряжения устройств релейной защиты и автоматики на резервный трансформатор напряжения в соответствии с местной инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики

	
	Снять напряжение с трансформатора напряжения отключением разъединителя или присоединения (при отсутствии разъединителя)

	
	Отключить трансформатор напряжения сначала с высокой, потом с низкой стороны

	18
	Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Организовать наблюдение за ним

	
	Незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения

	
	Вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения

	
	Вызвать персонал релейной защиты и автоматики

	19
	Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	В минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт

	
	Выполнить проверку релейной защиты и автоматики

	
	Организовать наблюдение за ним

	20
	Какое действие необходимо предпринять при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. N 548?

	
	Немедленно приступить к его отысканию

	
	Приступить к его отысканию после прибытия персонала релейной защиты и автоматики

	
	Дождаться срабатывания автоматики ввода резерва

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

	1
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии

	
	Владельцем объекта сетевой организации

	
	Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики

	
	Министерством энергетики

	2
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии

	
	Владельцем объекта сетевой организации

	
	Потребителем электрической энергии

	
	Министерством энергетики

	3
	Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владельцем объекта по производству электрической энергии

	
	Владельцем объекта сетевой организации

	
	Потребителем электрической энергии

	
	Министерством энергетики

	4
	В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В соответствии с организационной структурой управления

	
	В соответствии со штатным расписанием организации

	
	В соответствии с приказами Ростехнадзора

	5
	Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владельцем объекта электроэнергетики

	
	Владельцем объекта сетевой организации

	
	Министерством энергетики

	
	Потребителем электрической энергии

	6
	С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для формирования журнала дефектов

	
	Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия

	
	Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования

	
	Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат

	7
	При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации

	
	Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации

	
	Предписание Ростехнадзора

	8
	На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики

	
	Протокол функционального испытания оборудования

	
	Распоряжение Ростехнадзора

	
	Технический паспорт объекта

	9
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В журнале дефектов

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям

	
	В оперативном журнале

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок

	10
	В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В журнале дефектов

	
	В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям

	
	В оперативном журнале

	
	В журнале диспетчерских и оперативных заявок

	11
	Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технический руководитель объекта электроэнергетики

	
	Собственник территории объекта

	
	Организация-изготовитель оборудования, установленного на объекте

	
	Проектная организация

	12
	В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора

	
	В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования

	
	В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий

	
	Не допускается в любом случае

	13
	В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается в любом случае

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора

	
	В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта

	
	При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов

	14
	В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

	
	В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя

	
	В случае, если есть письменное указание владельца объекта

	
	В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора

	15
	Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Индивидуальные испытания оборудования

	
	Функциональные испытания отдельных технологических систем

	
	Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой

	
	Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления

	16
	Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Индивидуальные испытания оборудования

	
	Функциональные испытания отдельных технологических систем

	
	Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой

	
	Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления

	17
	В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается в любом случае

	
	Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора

	
	Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта

	
	Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы

	18
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Не регламентируется нормативными документами

	19
	В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При функциональных испытаниях

	
	При индивидуальных испытаниях

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования

	20
	Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов

	
	При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов

	21
	На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	До начала индивидуальных испытаний оборудования

	
	Во время функциональных испытаний

	
	Перед пробным пуском

	
	До начала комплексного опробования

	22
	Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Включение его в сеть или под нагрузку

	
	Подписание акта о завершении монтажных работ

	
	Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора

	
	Завершение пробных пусков генерирующего оборудования

	23
	В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В течение 24 часов

	
	В течение 10 часов

	
	В течение 12 часов

	
	В течение 6 часов

	24
	Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	До ввода в работу объекта электроэнергетики

	
	Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта

	
	Не регламентируется

	25
	Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования

	
	Приказ по предприятию

	
	Запись в журнале эксплуатации оборудования

	
	Запись в оперативном журнале

	26
	В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Запрещается в любом случае

	
	Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу

	
	При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики

	
	Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию

	27
	Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства

	
	Технико-экономическое обоснование изменения проекта

	
	Финансовое обоснование фактических затрат

	28
	Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владельцем объекта электроэнергетики

	
	Министерством энергетики

	
	Потребителем электрической энергии

	29
	Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Аварийный запас

	
	Страховой запас

	
	Текущий запас

	
	Товарный запас

	30
	Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования

	
	Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики

	
	Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования

	
	Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике

	31
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец объекта электроэнергетики

	
	Министерство энергетики

	
	Ростехнадзор

	
	Потребитель электрической энергии

	32
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец объекта электроэнергетики

	
	Министерство энергетики

	
	Ростехнадзор

	
	Потребитель электрической энергии

	33
	Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец объекта электроэнергетики

	
	Министерство энергетики

	
	Ростехнадзор

	
	Потребитель электрической энергии

	34
	Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Системообразующая территориальная сетевая организация

	
	Министерство энергетики

	
	Ростехнадзор

	
	Потребитель электрической энергии

	35
	Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями

	
	Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования

	
	Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем

	
	Должностные инструкции персонала

	
	Инструкции по охране труда

	
	Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки

	
	Документация по АСУ

	
	Документация по РЗА

	
	Перспективный план развития объекта

	36
	Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	37
	Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	38
	Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	39
	Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	40
	Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	41
	Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	42
	Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	43
	Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	44
	Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения

	
	Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор

	
	Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения

	45
	В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Только на бумажном носителе

	
	Только в электронном виде

	
	На бумажном носителе и (или) в электронном виде

	46
	Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики

	
	Владельцем объекта электроэнергетики

	
	Сотрудником охраны труда

	
	Председателем профсоюза

	47
	В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	С перечнем инструкций и схем

	
	С проектной документацией

	
	С ремонтной документацией

	48
	Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения)

	
	Представителем Ростехнадзора

	
	Сотрудником охраны труда

	
	Председателем профсоюза

	49
	Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию

	
	Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию

	50
	Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Под собственноручную или электронную роспись

	
	При свидетелях

	
	Под роспись сотрудника охраны труда

	
	Под роспись руководителя

	51
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи

	
	Журнал учета выдачи ключей

	
	Журнал распоряжений

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок

	52
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок

	
	Оперативные схемы

	
	Оперативный журнал

	53
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи

	
	Оперативные схемы

	
	Журнал распоряжений

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок

	54
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок

	
	Оперативный журнал

	
	Журнал диспетчерских и оперативных заявок

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи

	55
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок

	
	Журнал дефектов оборудования

	
	Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики

	
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

	56
	Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи

	
	Журнал дефектов оборудования

	
	Журнал распоряжений

	
	Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики

	57
	Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается

	
	Допускается

	
	Не регламентируется нормативными документами

	58
	Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается

	
	Допускается

	
	Не регламентируется нормативными документами

	59
	Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе

	
	Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов

	
	Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики

	
	Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики

	60
	В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования

	
	Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования

	
	Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования

	61
	Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оперативный персонал

	
	Диспетчерский персонал

	
	Ремонтный персонал

	
	Административно-технический персонал

	62
	Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале

	
	Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений

	
	Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации

	
	Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами

	63
	Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оперативно-ремонтным персоналом

	
	Владельцем объектов электроэнергетики

	
	Административно-техническим персоналом

	64
	Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Схемы организации движения

	
	Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя)

	
	Руководства по техническому обслуживанию

	65
	Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Начальником службы автоматизированных систем управления

	
	Начальником оперативно-диспетчерского управления

	
	Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики

	66
	Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики

	
	Владельцем объектов электроэнергетики

	
	Оперативно диспетчерским управлением

	67
	В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не менее 10 минут

	
	Не менее 15 минут

	
	Не менее 20 минут

	
	Не менее 30 минут

	68
	В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии

	
	В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии

	
	Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии

	69
	Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики

	
	Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики

	
	Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств

	
	Производство ремонтных работ

	70
	Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления

	
	Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром

	
	Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть

	
	Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС

	71
	Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не более трех

	
	Не более двух

	
	Три или более

	72
	Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оперативный персонал центров управления сетями

	
	Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии

	
	Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций

	
	Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад

	
	Административно-технический персонал

	73
	Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	74
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	75
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	76
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	77
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	78
	Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики

	
	Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики

	
	Не регламентируется нормативными документами

	79
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Ежегодно, до 31 декабря

	
	Ежемесячно

	
	Еженедельно

	
	Ежедневно

	80
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках

	81
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Ежегодно, до 31 декабря

	
	Ежемесячно

	
	Еженедельно

	
	Ежедневно

	82
	В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках

	
	Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках

	83
	Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технологическое управление и административное управление

	
	Центральное управление и местное управление

	
	Технологическое управление и технологическое ведение

	84
	В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения

	
	Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения

	
	Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения

	85
	В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов

	
	Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут

	
	Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание

	
	Не допускается в любом случае

	86
	Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену

	
	Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены

	
	Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места

	
	Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке

	87
	Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики

	
	Должны автоматически передаваться системному оператору

	
	Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление

	88
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год

	
	В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год

	
	В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год

	
	В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год

	89
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу

	90
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования

	
	Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования

	
	Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования

	
	Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования

	91
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения

	
	Не позднее чем за месяц до дня такого изменения

	
	Не позднее чем за две недели до дня такого изменения

	
	Не позднее чем за неделю до дня такого изменения

	92
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования

	
	Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования

	
	Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования

	
	Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования

	93
	В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики

	
	Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики

	
	Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики

	
	Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики

	94
	Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

	
	Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии

	
	Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения

	
	Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях

	95
	Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией

	
	Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

	
	Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия

	96
	Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Собственник или иной законный владелец ГТС

	
	Потребитель электрической энергии

	
	Ростехнадзор

	
	Министерство энергетики

	97
	Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец электростанции

	
	Потребитель электрической энергии

	
	Ростехнадзор

	
	Министерство энергетики

	98
	Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец электростанции

	
	Потребитель электрической энергии

	
	Ростехнадзор

	
	Министерство энергетики

	99
	Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах

	
	При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности

	
	Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений

	
	В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ

	100
	При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий

	
	Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями

	
	Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий

	101
	Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования

	
	Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования

	
	Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования

	102
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	103
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	104
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	105
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	106
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	107
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	108
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	109
	С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников)

	
	С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии

	
	Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений

	
	С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище

	110
	Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств

	
	Вибрации оболочки

	
	Коррозия и абразивный износ

	
	Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов

	
	Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы

	111
	Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Комиссия, образованная владельцем электростанции

	
	Владелец электростанции

	
	Технический руководитель владельца электростанции

	
	Оперативный руководитель электростанции

	112
	К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Перед прохождением паводка

	
	Перед меженью

	
	Перед ледоставом

	
	Перед ледоходом

	113
	Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технический руководитель владельца электростанции

	
	Руководитель ремонтной службы

	
	Начальник службы охраны труда

	
	Владелец электростанции

	114
	На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	По результатам проведенного периодического осмотра и проверки

	
	При наличии материальных излишков

	
	На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем

	
	На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора

	115
	Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Полная водонепроницаемость

	
	Полное отсутствие вибрации

	
	Полная шумоизоляция

	116
	В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается в любом случае

	
	При прохождении паводка или ледохода

	
	При проведении плановых испытаний оборудования

	
	При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора

	117
	С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах

	
	Для защиты от коррозии

	
	Для обеспечения комфортной работы персонала

	118
	По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	От коррозии

	
	От охрупчивания

	
	От пластической деформации

	
	От перегрева

	119
	До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда

	
	До наступления календарной зимы

	
	До ледохода

	
	До 1 декабря

	120
	С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для снижения нагрузки ото льда

	
	Для зимовки водоплавающих птиц

	
	Для замеров уровня воды

	
	Для замеров уровня кислорода в воде

	121
	Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технический руководитель гидроэлектростанции

	
	Ростехнадзор

	
	Министерство энергетики

	
	Владелец электростанции

	122
	Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы

	
	Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции

	
	Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами

	
	Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов

	123
	Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани)

	
	Должны быть установлены водоразгонные механизмы

	
	Должны быть установлены системы обогрева каналов

	124
	На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	На основании производственной инструкции

	
	На основании приказа владельца электростанции

	
	На основании ежегодного плана работ

	
	На основании сводки гидрометеоцентра

	125
	Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток

	
	Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток

	
	Поддерживать ламинарный режим движения жидкости

	
	Поддерживать турбулентный режим движения жидкости

	126
	Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона

	
	Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона

	
	Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой

	
	Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона

	127
	Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Приказ технического руководителя владельца электростанции

	
	Правила использования водных ресурсов водохранилища

	
	Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ

	
	Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы

	128
	Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима

	
	Должен произвести срочное отключение электростанции

	
	Должен оповестить МЧС

	
	Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления

	129
	В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт

	
	Электростанции не входят в состав одного гидроузла

	
	Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов

	
	На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство

	130
	В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима

	
	В приказе по предприятию

	
	В проектной документации

	
	В ремонтной документации

	131
	В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима

	
	В приказе по предприятию

	
	В проектной документации

	
	В ремонтной документации

	132
	В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима

	
	В приказе по предприятию

	
	В проектной документации

	
	В ремонтной документации

	133
	В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В инструкции по ведению водно-энергетического режима

	
	В приказе по предприятию

	
	В проектной документации

	
	В ремонтной документации

	134
	Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин

	
	Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	Не регламентируется нормативными документами

	135
	Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока

	
	Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа

	
	Данные об атмосферном давлении

	
	Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока

	136
	Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции

	
	Остановить ГЭС

	
	Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду

	
	Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС

	137
	Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках

	
	Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках

	138
	Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Задаются Министерством энергетики

	
	Задаются только натурными испытаниями

	
	Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями

	139
	Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения

	
	Выше отметки низа рабочего колеса

	
	Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения

	
	Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения

	140
	Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Автоматизировано

	
	В ручном режиме

	
	Не регламентируется нормативными документами

	141
	В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Должны быть закрыты

	
	Должны быть открыты

	
	Должны быть полуоткрыты

	142
	Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически

	
	Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме

	
	Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме

	143
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше

	144
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше

	145
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше

	146
	Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций

	
	Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора

	
	Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами

	
	Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше

	147
	В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	После проведения ремонта узлов системы регулирования

	
	В момент ремонта узлов системы регулирования

	
	После проведения любого ремонта гидротурбин

	148
	В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В производственной (местной) инструкции

	
	В проектной документации

	
	В ремонтной документации

	
	В нормативной документации

	149
	Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла

	
	Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне

	
	Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды

	150
	Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме

	
	Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме

	
	Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме

	
	Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме

	151
	Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации

	
	Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации

	
	Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации

	
	Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации

	152
	При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе

	
	При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе

	
	При открытом на 25% направляющем аппарате или предтурбинном затворе

	
	При открытом на 50% направляющем аппарате или предтурбинном затворе

	153
	Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений

	
	Контроль параметров в генераторном режиме

	
	Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы

	
	Контроль только критических параметров (вибрация и температура)

	154
	Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления

	
	Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства

	
	Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска

	
	Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи

	155
	За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	За изменением величины электромагнитного поля

	
	За температурой воздуха

	
	За влажностью воздуха

	
	За атмосферным давлением

	156
	С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	157
	С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 12 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 15 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 18 месяцев

	
	Не реже 1 раза в 24 месяца

	158
	Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не ниже 90°C

	
	Не ниже 80°C

	
	Не ниже 70°C

	
	Не ниже 60°C

	159
	Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не ниже 90°C

	
	Не ниже 150°C

	
	Не ниже 100°C

	
	Не ниже 120°C

	160
	С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже одного раза в смену

	
	Не реже одного раза в сутки

	
	Не реже одного раза в неделю

	
	Не реже одного раза в месяц

	161
	В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях

	
	Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла

	
	Резкое ухудшение качества питательной воды

	
	Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева

	162
	На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	5 МВт и выше

	
	4 МВт и выше

	
	3 МВт и выше

	
	2 МВт и выше

	163
	С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	
	Не реже 1 раза в 7 лет

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	Не реже 1 раза в 10 лет

	164
	На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не более чем на 12%

	
	Не более чем на 15%

	
	Не более чем на 17%

	
	Не более чем на 20%

	165
	Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технический руководитель

	
	Главный инженер

	
	Начальник смены

	
	Владелец объекта электроэнергетики

	166
	Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Снизить мощность

	
	Немедленно отключить генератор без остановки установки

	
	Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя

	
	Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки

	167
	Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Снизить мощность

	
	Немедленно отключить генератор без остановки установки

	
	Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя

	
	Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки

	168
	На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	На высоте 10 - 15 см от уровня пола

	
	На высоте 20 - 25 см от уровня пола

	
	На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка

	
	На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола

	169
	С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 1 сутки

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в год

	170
	В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90% номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не более чем за 8 часов

	
	Не более чем за 18 часов

	
	Не более чем за 24 часа

	
	Не более чем за 72 часа

	171
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	20 кОм

	
	10 кОм

	
	6 кОм

	
	5 кОм

	172
	При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	10 кОм

	
	6 кОм

	
	5 кОм

	
	3 кОм

	173
	С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в месяц

	
	Не реже 1 раза в 2 месяца

	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	
	Не реже 1 раза в квартал

	174
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При температуре ниже минус 40 °C

	
	При температуре ниже минус 30 °C

	
	При температуре ниже минус 20 °C

	
	При температуре ниже минус 25 °C

	175
	При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При температуре ниже минус 60 °C

	
	При температуре ниже минус 30 °C

	
	При температуре ниже минус 50 °C

	
	При температуре ниже минус 40 °C

	176
	При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Более чем на 10%

	
	Более чем на 3%

	
	Более чем на 5%

	
	Более чем на 7%

	177
	С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	По графику, утвержденному техническим руководителем

	
	В сроки, установленные местной производственной инструкцией

	
	Один раз в полгода

	
	Один раз в квартал

	178
	С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 12 лет

	
	Не реже 1 раза в 6 лет

	
	Не реже 1 раза в 18 лет

	
	Не реже 1 раза в 20 лет

	179
	С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 12 лет

	
	Не реже 1 раза в 6 лет

	
	Не реже 1 раза в 18 лет

	
	Не реже 1 раза в 20 лет

	180
	С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий

	
	Ежегодно

	
	Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ

	
	Один раз в 3 года

	181
	Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	С ремонтными производственными базами

	
	С центром управления сетями владельца ВЛ

	
	С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ

	
	С техническим руководителем владельца ВЛ

	182
	Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ

	
	Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений

	
	График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем

	
	Предписание Ростехнадзора

	183
	Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не более четырех соединителей

	
	Не более трех соединителей

	
	Не более пяти соединителей

	
	Не более двух соединителей

	184
	В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ

	
	Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ

	
	Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ

	
	Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ

	185
	Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения

	
	Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения

	
	В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения

	186
	С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию

	
	В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию

	
	В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию

	
	В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию

	187
	В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается в любом случае

	
	Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии

	
	Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов

	188
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	На 30%

	
	На 35%

	
	На 40%

	
	На 45%

	189
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	На 15%

	
	На 30%

	
	На 35%

	
	На 18%

	190
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не должна превышать 10%

	
	Не должна превышать 30%

	
	Не должна превышать 15%

	
	Не должна превышать 18%

	191
	Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	На 30%

	
	На 35%

	
	На 40%

	
	Перегрузка в таких условиях не допускается

	192
	На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Через 50 метров

	
	Через 55 метров

	
	Через 60 метров

	
	Через 65 метров

	193
	Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов

	
	Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний

	194
	Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля

	
	Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой

	
	Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой

	
	Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой

	195
	Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Техническим руководителем объекта электроэнергетики

	
	Владельцем объекта электроэнергетики

	
	Сотрудником охраны труда

	
	Любым сотрудником из числа оперативного персонала

	196
	Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики

	
	Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу

	
	Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале

	197
	Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях

	
	При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях

	198
	С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не реже 1 раза в 6 лет

	
	Не реже 1 раза в 12 лет

	
	Не реже 1 раза в 15 лет

	
	Не реже 1 раза в 18 лет

	199
	При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	30 А

	
	20 А

	
	15 А

	
	10 А

	200
	Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин

	
	Владелец электростанции

	
	Сотрудник Ростехнадзора

	
	Сотрудник Министерства энергетики

	201
	Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Оперативный персонал электростанции

	
	Административный персонал электростанции

	
	Ремонтный персонал электростанции

	
	Технический персонал электростанции

	202
	Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Собственник или иной законный владелец

	
	Эксплуатирующая организация

	
	Арендатор

	
	Министерство энергетики

	203
	Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления

	
	Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями

	
	Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция

	
	Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС)

	204
	Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Владелец электростанции

	
	Министерство энергетики

	
	Технический руководитель

	
	Ростехнадзор

	205
	Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления

	
	С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления

	
	Не регламентируется нормативными документами

	206
	В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Не допускается в любом случае

	
	Допускается по решению технического руководителя

	
	Допускается по решению владельца электростанции

	
	Допускается при необходимости

	207
	Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики

	208
	Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

	
	Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики

	209
	Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения

	
	Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков

	
	Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений

	
	Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет

	210
	Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем

	
	Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России

	
	Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования

	
	Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации

	211
	Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними

	
	Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен

	
	Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики

	
	Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т.п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме

	212
	Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе

	
	Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы

	
	Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт

	
	Научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных

	213
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Воздушная линия электропередачи

	
	Кабельная линия электропередачи

	
	Распределительное устройство

	214
	Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. N 1070?

	
	Воздушная линия электропередачи

	
	Кабельная линия электропередачи

	
	Распределительное устройство

	Правила переключений в электроустановках

	1
	В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	По бланкам или типовым бланкам переключений

	
	В соответствии с планом производства работ

	
	Программам или типовым программам переключений

	2
	Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики

	
	Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики

	
	Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики

	3
	Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе

	
	Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток

	
	Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с

	4
	Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики

	
	Операции с обобщенными телесигналами

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей

	5
	Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"

	6
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей

	7
	Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции с устройствами релейной защиты и автоматики

	
	Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов

	
	Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них)

	
	Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии"

	8
	Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Номер бланка (типового бланка) переключений

	
	Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках

	
	Последовательность выполнения операций

	
	Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках

	9
	Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции с коммутационными аппаратами

	
	Операции с заземляющими разъединителями

	
	Операции по установке и снятию переносных заземлений

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями

	10
	Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением

	
	Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними

	
	Операцию с заземляющими разъединителями

	11
	Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции с коммутационными аппаратами

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением

	
	Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями

	
	Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями

	12
	Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением

	
	Операции с устройствами телемеханики

	
	Операцию с заземляющими разъединителями

	13
	На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики

	
	Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)

	
	Инструкции по производству переключений данного объекта

	14
	Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром

	
	Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом

	
	Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики

	15
	Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения

	
	Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции

	
	Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения

	16
	В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток

	
	Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения

	
	Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток

	17
	Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу

	
	Осматривать место работ в распределительном устройстве

	
	Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления

	
	Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики

	
	Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте

	18
	Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)

	
	Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)

	
	Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение

	19
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Во всех перечисленных случаях

	
	Для выполнения технического обслуживания

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

	20
	В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Для выполнения технического обслуживания

	
	При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

	
	При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

	21
	Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)

	
	На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала

	22
	Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений

	
	Все устройства РЗА

	
	Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений

	23
	Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА

	
	Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА

	
	Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции

	24
	Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ

	
	Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит

	
	Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ

	25
	В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	В любом случае

	
	В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей

	
	Не должны ни в каком случае

	26
	Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций

	
	Особых действий не требуется

	
	Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций

	27
	Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей

	
	Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией

	
	Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей

	
	Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный

	28
	В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	До отключения выключателя

	
	После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока

	
	После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока

	29
	Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП

	
	Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления

	30
	Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит

	
	Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП

	
	Необходимо проверить наличие напряжения по приборам

	31
	Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным "Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи оперативного тока;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ

	
	Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ

	
	Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи;
отключить цепи тока от измерительных ТТ;
отключить цепи напряжения от измерительных ТН

	32
	Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи

	
	Подключить цепи оперативного тока;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи

	
	Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи;
подключить цепи тока от измерительных ТТ;
подключить цепи оперативного тока;
проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА;
подключить цепи напряжения от измерительных ТН

	33
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ

	34
	Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ

	
	В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений

	
	В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ

	35
	Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром

	
	Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут

	
	Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи

	36
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления

	37
	Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима

	
	Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления

	
	Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта

	38
	При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра

	
	Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов

	
	При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса

	39
	За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Не менее чем за 30 календарных дней

	
	Не менее чем за 24 рабочих дня

	
	Не менее чем за 60 календарных дней

	40
	При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	30 минут

	
	45 минут

	
	55 минут

	41
	Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики

	
	Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель

	
	Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики

	42
	В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	После отключения дугогасящего реактора

	
	Не регламентируется

	
	До отключения дугогасящего реактора

	43
	В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении

	
	В любых случаях

	
	При отключении присоединения выключателем

	44
	Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта

	
	Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями

	45
	Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Не допускается

	
	Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений

	
	Допускается

	46
	Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Разрешается

	
	Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом)

	
	Запрещается

	47
	В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	В типовых бланках переключений

	
	В местных инструкциях

	
	В типовых программах переключений

	48
	В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Только для снятия напряжения с пострадавшего

	
	В любых случаях

	
	Для сокращения времени переключений

	49
	Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется

	
	Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае

	
	В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя

	50
	При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. N 757?

	
	Не более 70 А

	
	Не более 90 А

	
	Не более 80 А

	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации

	1
	На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	
	На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства

	
	На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами

	2
	В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности)

	
	В полном объеме только по его основной профессии (должности)

	
	В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности)

	3
	Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации

	
	Инспектор Ростехнадзора

	
	Ответственный за электрохозяйство Потребителя

	
	Федеральный орган исполнительной власти

	4
	Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики)

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)

	
	Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний

	5
	Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ)

	
	Подготовка по новой должности (рабочему месту)

	
	Производственный инструктаж

	
	Противоаварийные тренировки

	6
	В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	За полгода до ввода в эксплуатацию

	
	До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования

	
	За год до ввода в эксплуатацию

	7
	Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Диспетчерский персонал

	
	Оперативный персонал

	
	Оперативно-ремонтный персонал

	
	Ремонтный персонал

	
	Административно-технический персонал

	8
	От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	От всего перечисленного

	
	От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний

	
	От стажа практической работы по смежным должностям

	
	От технической сложности объекта

	9
	Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Стажировка

	
	Допуск к самостоятельной работе

	
	Противоаварийные тренировки

	10
	Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Диспетчерский

	
	Оперативный

	
	Оперативно-ремонтный

	
	Ремонтный

	
	Административно-технический

	11
	В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	В объеме, определенном программой подготовки по новой должности

	
	В объеме 72 академических часов

	
	В объеме 160 академических часов

	
	В объеме 240 академических часов

	12
	Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом

	
	Руководитель организации

	
	Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора

	13
	Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности

	
	Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)

	
	Специально оборудованные полигоны и мастерские

	14
	Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Требования федеральных норм и правил

	
	Требования внутренних распорядительных актов и инструкций

	
	Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

	15
	Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	7 рабочих дней (смены)

	
	5 рабочих дней (смены)

	
	2 рабочих дня (смены)

	
	10 рабочих дней (смены)

	16
	Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	7 рабочих дней (смены)

	
	5 рабочих дней (смены)

	
	14 рабочих дня (смены)

	
	10 рабочих дней (смены)

	17
	В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления

	
	Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления

	
	Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления

	
	Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления

	18
	Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не менее 1 рабочего дня

	
	Не менее 3 рабочих дней

	
	Не менее 5 рабочих дней

	
	Не менее 4 рабочих дней

	19
	На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	На основании должностных обязанностей (трудовых функций)

	
	На основании требований приказа Минтруда

	
	На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами

	20
	Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Внеплановая

	
	Очередная

	
	Внеочередная

	
	Первичная

	21
	В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	При перерыве в работе более трех лет

	
	При перерыве в работе более одного года

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)

	22
	В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не позднее одного месяца после назначения на должность

	
	Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника

	
	Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника

	23
	В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не реже одного раза в 12 месяцев

	
	Не реже одного раза в 2 года

	
	Не реже одного раза в 18 месяцев

	
	Не реже одного раза в 5 лет

	24
	Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний

	
	Руководителем организации

	
	Инспектором Ростехнадзора

	25
	В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	В любом из перечисленных случаев

	
	При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

	
	При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)

	
	При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев

	26
	Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации

	
	Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации

	
	Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации

	
	Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации

	27
	Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Индивидуально

	
	Группой по 3 человека

	
	Группой по 2 человека

	
	Группой до 10 человек

	28
	При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Более 30%

	
	Более 20%

	
	Более 25%

	
	Более 10%

	29
	Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней

	
	Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней

	30
	Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Формируется приказ

	
	Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения

	
	Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников

	31
	В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не более одного месяца

	
	Не более одного года

	
	Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации

	32
	В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	При подготовке по новой должности - после проверки знаний

	
	После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации

	
	После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев

	
	После перерыва в работе до 1 месяца

	33
	Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не менее 5 рабочих смен

	
	Не менее 7 рабочих смен

	
	Не менее 12 рабочих смен

	
	Не менее 4 рабочих смен

	34
	Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование

	
	Только сам работник

	
	Руководитель организации

	
	Инспектор Ростехнадзора

	35
	Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не менее 10 противоаварийных тренировок

	
	Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок

	
	Не менее 5 противоаварийных тренировок

	
	Не менее 7 противоаварийных тренировок

	36
	Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки

	
	В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации

	
	В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями

	37
	Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	До очередной проверки знаний

	
	На 1 год

	
	На 6 месяцев

	
	На 2 года

	38
	В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний

	
	На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты

	
	В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке

	
	В любом из перечисленных случаев

	39
	С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок

	
	С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника

	
	С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника

	
	Со всеми перечисленными изменениями

	40
	Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала

	
	Для административно-технического персонала

	
	Только для технического персонала

	
	Для всех категорий

	41
	Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации

	
	Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА

	
	Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы

	
	Все перечисленное

	42
	С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Один раз в месяц

	
	Один раз в три месяца

	
	Один раз в шесть месяцев

	
	Один раз в двенадцать месяцев

	43
	В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам

	
	При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника

	
	По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов

	
	В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа

	
	В любом из перечисленных случаев

	44
	Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Только индивидуально с каждым работником

	
	Только с группой работников

	
	Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование

	45
	С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок

	
	Один раз в квартал

	
	Один раз в год

	46
	С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Один раз в шесть календарных месяцев

	
	На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника

	
	Один раз в три календарных месяца

	47
	Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца

	
	Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным

	
	Проведение целевого инструктажа

	48
	На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала

	
	На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений

	
	На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок

	49
	С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Не реже 1 раза в 5 лет

	
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года

	
	В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации

	50
	С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. N 796?

	
	Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо

	
	Не реже раза в месяц

	
	Не реже одного раза в 10 дней

	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

	1
	Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок

	
	Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

	
	Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок

	
	Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

	2
	Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Потребитель электрической энергии

	
	Собственник участка, на котором расположена электроустановка

	
	Изготовитель электроустановки

	3
	Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Потребителя электрической энергии

	
	Минэнерго России

	
	Муниципальных образований

	
	Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	4
	На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	На ответственного за электрохозяйство и его заместителя

	
	На руководителя предприятия

	
	На главного инженера

	5
	Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций

	
	На общем собрании коллектива

	
	Устно перед началом работ в электроустановках

	
	В приказе по предприятию

	6
	Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Административно-технический персонал

	
	Оперативный персонал

	
	Административно-ремонтный персонал

	
	Вспомогательный персонал

	7
	Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Должны

	
	Не должны

	
	Не регламентируется нормативными документами

	8
	Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Должны

	
	Не должны

	
	Не регламентируется нормативными документами

	9
	У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет

	
	Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года

	10
	Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Не реже одного раза в три года

	
	Не реже одного раза в четыре года

	
	Не реже одного раза в 48 месяцев

	
	Не чаще одного раза в 12 месяцев

	11
	Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний

	
	Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний

	
	Не регламентируется нормативными документами

	12
	При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев

	
	Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника

	
	У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В

	
	Всех перечисленных условий одновременно

	13
	Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Комиссия родственной организации

	
	Территориальная комиссия Ростехнадзора

	
	Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора

	
	Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний

	14
	Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	660 В

	
	400 В

	
	1000 В

	15
	Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Не ниже III

	
	IV

	
	V

	16
	Какое определение соответствует термину "электропроводка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов

	
	Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании

	17
	Какое определение соответствует термину "электросварочные установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии

	18
	Какое определение соответствует термину "электроустановка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки

	19
	Какое определение соответствует термину "электротермические установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии

	
	Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий

	
	Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки

	20
	Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811?

	
	Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний

	
	В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением

	
	В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением

	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем

	1
	Какой термин определяется как "логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики, входящих в комплекс, позволяющий выполнять задачи, на него возложенные", согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Алгоритм функционирования комплекса релейной защиты и автоматики

	
	Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики

	
	Параметры настройки комплекса релейной защиты и автоматики

	2
	Какое определение соответствует термину "алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики является верным", согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия

	
	Логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики позволяющий выполнять определенные задачи

	
	Совокупность параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики

	3
	Какое определение соответствует понятию "нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра", согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Изображение электрических соединений объекта электроэнергетики, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению

	
	Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению

	
	Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их фактическому коммутационному положению

	4
	Какое определение соответствует понятию "временная нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики", согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики

	
	Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики

	
	Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап капитального ремонта или реконструкции объекта электроэнергетики

	5
	Какое определение соответствует понятию "центр управления объектами распределенной генерации", согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых и (или) солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все или часть функций оперативно- технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 10 киловольт и ниже

	
	Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все функции оперативно-технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 110 киловольт и ниже

	6
	Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Территориальные энергосистемы

	
	Объединенные энергосистемы

	
	Региональные энергосистемы

	7
	Какое требование является условием осуществления параллельной или совместной работы Единой энергетической системы России с энергосистемами иностранных государств, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы, заключенных (согласованных) системным оператором и организациями, выполняющими функции оперативно-диспетчерского управления в энергосистемах иностранных государств

	
	Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы

	
	Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы

	8
	Каким параметром характеризуется электроэнергетический режим энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях

	
	Токовая нагрузка электрооборудования напряжением до 110 киловольт

	
	Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети

	
	Напряжение на шинах электрических станций и подстанций напряжением до 110 киловольт

	9
	В каких пределах должны находиться значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В пределах 500,05 герц

	
	В пределах 500,01 герц

	
	В пределах 500,30 герц

	10
	Какие требования должны соблюдаться при нормальном режиме работы энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения

	
	Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать нормальные значения

	
	Перетоки реактивной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения

	11
	Какие требования не должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937? Выберите 3 варианта ответа?

	
	Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения

	
	Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения

	
	Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения

	
	Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения

	12
	В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Методическими указаниями по устойчивости энергосистем

	
	Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем

	
	Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

	
	Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме

	13
	На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях

	
	Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки

	
	Минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях

	14
	Какие лица обеспечивают организацию эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, организацию и осуществление в их отношении непрерывного оперативно-технологического управления для обеспечения функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Владельцы объектов электроэнергетики в составе энергосистемы

	
	Субъекты оперативно-диспетчерского управления

	
	Системный оператор электроэнергетических систем России

	
	Проектные организации

	15
	Какая организация принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Субъект оперативно-диспетчерского управления

	
	Министерство энергетики РФ

	
	Владельцы объектов электроэнергетики

	16
	Какое требование в отношении оперативного персонала указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Владельцы объектов электроэнергетики для каждого центра управления сетями и объекта электроэнергетики в целях организации и осуществления оперативно-технологического управления определяют оперативный персонал, уполномоченный ими в рамках оперативно-технологического управления на ведение оперативных переговоров и осуществление действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния в отношении находящихся в его технологическом управлении или ведении линий электропередачи, оборудования и устройств и (или) на координацию таких действий

	
	Владельцы смежных или иным образом технологически связанных объектов электроэнергетики, оперативный персонал которых непосредственно взаимодействует между собой в процессе оперативно-технологического управления указанными объектами, обмениваются списками оперативного персонала

	
	Владельцы объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, представляют списки оперативно-технологического персонала в соответствующие диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления

	17
	Какое максимальное время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики допускается, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	60 минут

	
	120 минут

	
	90 минут

	18
	Какое лицо определяет изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Владелец объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления

	
	Владелец объекта электроэнергетики единолично

	
	Субъект оперативно-диспетчерского управления

	19
	За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее чем за 3 месяца

	
	Не менее чем за 2 месяца

	
	Не менее чем за месяц

	20
	Какой документ не определяет порядок взаимодействия владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, с субъектом оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Договор об осуществлении технологического присоединения

	
	Инструктивно-технические документы диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления

	
	Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашениями о технологическом взаимодействии

	
	Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	21
	В каком эксплуатационном состоянии не могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В ремонте

	
	В вынужденном простое

	
	В работе (в том числе нахождение под напряжением)

	
	На реконструкции

	22
	В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Введены в работу

	
	На профилактике

	
	В консервации

	
	В вынужденном простое (не для производства работ)

	23
	Каким образом может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	По инициативе его владельца

	
	По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации

	
	Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра

	
	Все ответы верны

	24
	Каким образом не может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	По инициативе его владельца

	
	По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации

	
	Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра

	
	По указанию территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ведении которого находятся вопросы государственного надзора за соблюдением субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

	25
	С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала и оперативным персоналом объекта, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций

	
	Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций

	
	Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками)

	
	Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ

	
	Подстанции с высшим классом напряжения 380 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками)

	26
	В течение какого времени обеспечивается сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала диспетчерских центров, оперативного персонала центров управления сетями, оперативного персонала объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 2 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации

	27
	В течение какого времени обеспечивается сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 18 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации

	
	В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации

	28
	Какой вид планирования не включает в себя планирование электроэнергетического режима, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	На календарный год

	
	На календарный месяц

	
	На сутки и периоды в пределах суток

	
	На квартал

	
	В целях определения состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве

	29
	С какой целью используются результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

	
	Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы

	
	Разработки балансов электрической энергии энергосистемы

	30
	Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год не используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации

	
	Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

	
	Оценки допустимости планируемых объемов экспорта и импорта электрической энергии (мощности)

	
	Определения прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы

	31
	Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы

	
	Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

	
	Разработки прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы

	
	Разработки сводных месячных графиков ремонта и технического обслуживания объектов диспетчеризации

	32
	Какой участник оптового рынка электрической энергии и мощности осуществляет выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Субъект оперативно-диспетчерского управления

	
	Владелец генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления

	
	Владелец генерирующего оборудования

	33
	Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности

	
	Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем

	
	Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации

	34
	Какие параметры учитываются при размещении резервов первичного регулирования на генерирующем оборудовании, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты

	
	Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты

	
	Уровни напряжения в контрольных пунктах

	
	Объемы не выпускаемых резервов мощности

	
	Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций

	35
	Какие параметры не учитываются при определении величины резервов мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Объемы не выпускаемых резервов мощности

	
	Пропускная способность контролируемых сечений

	
	Планируемое и фактическое эксплуатационное состояние генерирующего оборудования

	36
	На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	На календарный месяц

	
	На календарную неделю

	
	На календарный год

	
	На квартал

	37
	Являются ли обязательными для соблюдения субъектами электроэнергетики уровни и (или) диапазоны напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, указанные в составе диспетчерского графика, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Да

	
	Нет

	
	Не регламентируется

	38
	Какое утверждение относительно управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима

	
	При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие технологических режимов работы электростанций рекомендуемым требованиям

	
	При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования экстремальным значениям

	
	При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается оптимизация электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию максимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии

	39
	Какое требование обеспечивается при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования допустимым значениям

	
	Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы

	
	Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми

	
	Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики

	40
	Какую задачу решает субъект оперативно-диспетчерского управления при осуществлении регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте и активной мощности, а также по напряжению при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Обеспечение поддержания параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимых пределах

	
	Удержание перетоков активной мощности в контролируемых сечениях в пределах аварийно допустимых значений

	
	Контроль отклонений частоты электрического тока от номинального значения, которые не должны превышать аварийно допустимые значения (+/- 0,4 герца)

	41
	Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения

	
	Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут

	
	Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером

	
	Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки

	
	Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения

	42
	Какой документ определяет порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики

	
	Правила перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме

	43
	Какие общесистемные технические параметры не определяются для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Установленная мощность

	
	Технологический максимум

	
	Регулировочный диапазон по реактивной мощности

	
	Скорость снижения активной мощности

	44
	В какие организации владельцы объектов электроэнергетики обязаны представлять схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, а также актуальные данные о технических параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления

	
	В субъекты оперативно-технического управления

	
	В органы местного самоуправления

	
	В Минэнерго России

	45
	В какие документы не вносятся все изменения технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования, комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, выполненные в процессе эксплуатации объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

	
	Паспорта

	
	Инструкции

	
	Схемы и чертежи

	46
	Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х

	
	Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х

	
	Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х

	
	Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х

	
	Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х

	47
	Какая минимальная продолжительность работы генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона активной мощности, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее 1 секунды

	
	Не менее 40 секунд

	
	Не менее 5 минут

	48
	Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года

	
	От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года

	
	От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года

	49
	Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года

	
	От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года

	
	От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года

	50
	Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 47 - 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее 1 секунды

	
	Не менее 40 секунд

	
	Не менее 5 минут

	
	Не менее 10 секунд

	51
	Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 49 - 48 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее 5 секунд

	
	Не менее 40 секунд

	
	Не менее 5 минут

	
	Не менее 10 секунд

	52
	При каком минимальном значении частоты энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	49 Гц

	
	50 Гц

	
	49,2 Гц

	
	49,6 Гц

	53
	Для какого минимального количества энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом) должна быть обеспечена техническая возможность параллельного пооперационного пуска из резерва с учетом технологических параметров тепловых схем из различного теплового состояния, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	2

	
	1

	
	3

	54
	В течении какого времени должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее 30 минут

	
	Не менее 20 минут

	
	Не менее 40 минут

	
	Не менее 60 минут

	55
	Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937, является верной в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима?

	
	Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту

	
	Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту

	
	Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час

	
	Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час

	56
	Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937, является верной в условиях нормального режима?

	
	Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту

	
	Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту

	
	Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час

	
	Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час

	57
	Какое требование не предъявляется к владельцам построенных (реконструированных) объектов электроэнергетики для фактического присоединения к энергосистеме таких объектов и обеспечения возможности фактического приема (подачи) напряжения и мощности на них (постановки их под нагрузку), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта, в состав которого не входят объекты диспетчеризации

	
	Направить субъекту оперативно-диспетчерского управления указанную схему после ее утверждения

	
	Разработать и представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики (в случае поэтапного ввода объекта в эксплуатацию - временной нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики), в состав которого входят объекты диспетчеризации

	58
	Какое требование к газотурбинным установкам, входящим в состав энергосистемы, указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для вновь строящегося (реконструируемого) генерирующего оборудования составляет не менее 8 суток подряд единовременно и не менее 10 суток в год суммарно

	
	Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для действующего генерирующего оборудования составляет не менее 3 суток подряд единовременно и не менее 8 суток в год суммарно

	
	Общее время нормального пуска, в том числе повторного, и набора нагрузки стационарной газотурбинной установки, работающей по открытому циклу, до максимальной нагрузки при соответствующих климатических условиях не превышает 20 минут

	
	Оборудование газотурбинной установки обеспечивает работу с максимальной нагрузкой при отрицательных температурах, соответствующих абсолютным минимальным температурам наружного воздуха, определяемым в соответствии с климатическими параметрами, установленными правилами строительной климатологии

	59
	С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не менее 10 процентов в минуту

	
	Не менее 20 процентов в минуту

	
	Не менее 15 процентов в минуту

	60
	Какую долю от номинальной мощности электростанции в минуту составляет максимальная скорость набора активной мощности, при загрузке ветровой (солнечной) электростанции из-за увеличения скорости ветра (инсоляции), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Не более 30% в минуту

	
	Не более 20% в минуту

	
	Не более 10% в минуту

	
	Не более 15% в минуту

	61
	Какой минимальный размер и продолжительность аварийной перегрузки допускают автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	50 процентов в течение 20 минут

	
	60 процентов в течение 30 минут

	
	100 процентов в течение 5 минут

	62
	Энергопринимающие установки потребители электрической энергии какой категории надежности электроснабжения допускается подключать под действие противоаварийной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок

	
	Второй и третьей категорий надежности электроснабжения

	
	Всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше

	
	Всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории

	63
	Каким требованиям должно удовлетворять быстродействие релейной защиты при отключении коротких замыканий, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Обеспечение устойчивости параллельной работы генераторов энергосистемы

	
	Обеспечение устойчивости нагрузки генераторов энергосистемы

	
	Обеспечение устойчивости параллельной работы потребителей

	64
	Для каких выключателей предусматривается резервирование отказа выключателя, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Для выключателей напряжением 110 кВ и выше

	
	Для выключателей напряжением 35 кВ и выше

	
	Для генераторных выключателей, установленных на генераторном напряжением до 6 кВ

	
	Для генераторных выключателей напряжением 3 кВ и выше

	65
	Выполнение каких функций противоаварийного управления обеспечивает противоаварийная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Ликвидация асинхронных режимов

	
	Регистрация аварийных событий и процессов

	
	Ликвидация коротких замыканий

	66
	Выполнение каких функций автоматического режимного управления обеспечивает режимная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Регистрация аварийных событий и процессов

	
	Регулирование возбуждения синхронных генераторов

	
	Регулирование напряжения и реактивной мощности

	67
	Каким образом ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, участвуют в общем первичном регулировании частоты, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты

	
	Путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты

	
	Никак не участвуют

	
	Путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты

	68
	На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	На синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более

	
	На синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более

	
	На генераторах мощностью не более 60 мегаватт

	69
	Какие показатели не определяются при разработке балансов электрической энергии и балансов мощности на перспективный период, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии (при отсутствии данных - по проектной среднемноголетней выработке электрической энергии), а для строящихся гидроэлектростанций - в соответствии с проектными данными с учетом планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ)

	
	Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии)

	
	Показатели выработки электрической энергии тепловых электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков тепловых электростанций)

	
	Объемы экспорта (импорта) электрической энергии (на основании предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии и мощности, по гарантированным объемам поставок, подтвержденных заключенными договорами)

	70
	Каким образом допускается выдача мощности для солнечной или ветровой электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 мегаватт, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже

	
	По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже

	
	По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 330 кВ и ниже

	
	По одной отходящей от шин электростанции линиям электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше

	71
	В каком случае допускается присоединение энергопринимающих установок посторонних потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанции, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	Только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

	
	Только в соответствии с методическими указаниями по проектированию развития энергосистем

	
	Не допускается ни в каком случае

	
	Только в случае отсутствия в соответствующей местности распределительной электрической сети напряжением 20 кВ и ниже

	72
	Какие минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. N 937?

	
	В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1

	
	В нормальном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15

	
	В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1

	
	В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15

	Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н)

	1
	В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Непосредственно на месте происшествия

	
	В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия

	
	Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию

	
	Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица

	2
	В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

	
	При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения

	
	При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	Все ответы неверны

	3
	В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

	
	Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

	
	После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

	
	Все ответы неверны

	4
	Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших

	
	Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

	
	Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших

	
	Все ответы неверны

	5
	Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

	
	Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	
	Подручные средства

	6
	Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?
?

	
	1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.
2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.
3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.
4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.
5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:
6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.
8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.
9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

	
	1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

	
	1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца

	7
	Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц;
2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших);
3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская);
3) оценка количества пострадавших;
4) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
5) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;
8) перемещение пострадавшего в безопасное место

	
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего

	
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест

	
	Все ответы неверны

	8
	Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой

	
	1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	1) прямое давление на рану;
2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута;
3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки;
4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута

	
	Все ответы неверны

	9
	Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

	
	1) призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2) вызвать скорую медицинскую помощь;
3) провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5)
при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	
	Все ответы неверны

	10
	Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220?

	
	1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;
2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;
3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)

	
	1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;
проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;
2) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);
3) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

	
	Все ответы неверны

	
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

	11
	Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н?

	
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела

	
	1) опрос пострадавшего;
2) проведение осмотра головы;
3) проведение осмотра шеи;
4) проведение осмотра груди;
5) проведение осмотра спины;
6) проведение осмотра живота и таза;
7) проведение осмотра конечностей

	
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки

	
	Все ответы неверны

	12
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